## 说明
更新参数表注意事项
1 | 添加修改参数表行需要确保存在名称、地址、属性、数据类型
2 | 添加修改范围列必须是十进制数字
3 | 遥控（DO）、遥信（DI）如果采用比特位确保明确

## 遥控（DO）
序号 | 名称 | 地址 | 位地址 | 属性 | 数据类型 | 默认值 | 备注
1 | 故障复位 | 0x0000 | bit0 | R/W | bit | 0 | 1-复位
2 | 设备启动 | 0x0000 | bit1 | R/W | bit | 0 | 1-启动
3 | 设备停机 | 0x0000 | bit2 | R/W | bit | 0 | 1-停机
4 | 系统急停 | 0x0000 | bit3 | R/W | bit | 0 | 1-紧急停机
5 | 系统重启 | 0x0000 | bit4 | R/W | bit | 0 | 1-系统重启
6 | 待机 | 0x0000 | bit5 | R/W | bit | 0 | 1-待机
7 | 累计充电电量清零 | 0x0000 | bit6 | R/W | bit | 0 | 1-清零
8 | 累计放电电量清零 | 0x0000 | bit7 | R/W | bit | 0 | 1-清零
9 | 预留 | 0x0000 | bit8 | R/W | bit | 1 | 预留
10 | 预留 | 0x0000 | bit9 | R/W | bit | 2 | 预留
11 | 预留 | 0x0000 | bit10 | R/W | bit | 3 | 预留
12 | 预留 | 0x0000 | bit11 | R/W | bit | 4 | 预留
13 | 预留 | 0x0000 | bit12 | R/W | bit | 5 | 预留
14 | 预留 | 0x0000 | bit13 | R/W | bit | 6 | 预留
15 | 预留 | 0x0000 | bit14 | R/W | bit | 7 | 预留
16 | 预留 | 0x0000 | bit15 | R/W | bit | 8 | 预留

## 遥调（AO）
分类 | 序号 | 名称 | 地址 | 属性 | 数据类型 | 范围 | 默认值 | 单位 | 备注 | 存储
| 1 | 远程/本地设置 | 0x1000 | R/W | U16 | 0~2 | 0 | 1 | 0-本地手动 1-本地自动 2-远程控制 | 是
| 2 | 启动方式 | 0x1001 | R/W | U16 | 0~2 | 0 | 1 | 0-手动启动 1-自动启动 2-停机后禁止自启动 | 是
| 3 | 并离网设置 | 0x1002 | R/W | U16 | 0~3 | 0 | 1 | 0-并网 1-离网电压环 2-离网开环 3-电网治理模式 4-分相 editor
| 4 | 运行模式 | 0x1003 | R/W | U16 | 0~5 | 0 | 1 | 0-恒交流功率 1-恒压 2-恒流 3-预留 4-恒直流功率 5-交流单相恒功率 | 是
离网设置 | 5 | 离网频率设定 | 0x1004 | R/W | U16 | 45~65 | 50 | 0.01Hz | 额定频率 editor | 是
| 6 | 离网电压设定 | 0x1005 | R/W | U16 | 200~240 | 220 | 0.01Vn | 额定电压 editor | 是
| 7 | A相有功功率给定 | 0x1006 | R/W | U16 | －200~200 | 0 | 0.1kW
| 8 | B相有功功率给定 | 0x1007 | R/W | U16 | －200~200 | 0 | 0.1kW
| 9 | C相有功功率给定 | 0x1008 | R/W | U16 | －200~200 | 0 | 0.1kW
充电设置 | 10 | 恒压充电电压设定值 | 0x1009 | R/W | U16 | 600~1000 | 800 | 0.1V |  | 是
| 11 | 恒流充电电流设定值 | 0x100A | R/W | S16 | －300~300 | 100 | 0.1A |  | 是
并网频率和功率设置 | 12 | 有功控制模式 | 0x100B | R/W | U16 | 0~3 | 0 | 1 | 0-设置有功 1-电压-有功调节 2-频率-有功调节 3-电压&频率-有功调节 editor | 是
| 13 | 无功控制模式 | 0x100C | R/W | U16 | 0~5 | 1 | 1 | 0-禁用 1-设置无功 2-设置PF 3-电压-无功调节 4-有功-PF调节 5-有功-无功调节 editor | 是
| 14 | 有功功率设置 | 0x100D | R/W | S16 | －200~200 | 0 | 0.1kW | +0放电, 功率从电网到电池 -0充电, 功率从电池到电网 editor
| 15 | 无功功率设置 | 0x100E | R/W | S16 | －200~200 | 0 | 0.1kVar | +: 滞后 -: 超前 editor EMS
| 16 | 功率因数设置 | 0x100F | R/W | S16 | －1~1 | 1 | 0.01 | +: 滞后 -: 超前 editor EMS
| 17 | 功率±定义 | 0x1010 | R/W | U16 | 0~1 | 1 | 0 | 0:+放电 -充电 1:+充电 -放电 | 是
| 18 | 功率变化模式 | 0x1011 | R/W | U16 | 0~1 | 1 | 1 | 0-阶跃,1-斜率 | 是
| 19 | 常规功率变化率 | 0x1012 | R/W | U16 | 0.0001~3 | 0.3 | 0.0001*Pn/s |  | 是
| 20 | 软启动功率变化率 | 0x1013 | R/W | U16 | 0.0001~3 | 0.3 | 0.0001*Pn/s |  | 是
| 21 | 电网恢复延时 | 0x1014 | R/W | U16 | 0~1800 | 60 | 1s |  | 是
| 22 | 功率补偿系数 | 0x1015 | R/W | U16 | 0~2 | 1 | 0.01
| 23 | 正直流侧继电器控制 | 0x1016 | R/W | U16 | 0~1 | 0 | 1 | 0-断开 1-闭合
| 24 | 负直流侧继电器控制 | 0x1017 | R/W | U16 | 0~1 | 0 | 1 | 0-断开 1-闭合
绝缘检测 | 25 | 绝缘阻值故障阈值 | 0x1018 | R/W | U16 | 0~65535 | 75 | 1KΩ |  | 是
| 26 | 绝缘阻抗检测功能 | 0x1019 | R/W | U16 | 0~1 | 1 | 1 | 0-关闭 1-检测（连续检测，重新上电即检测） editor | 是
| 27 | 绝缘阻值告警阈值 | 0x101A | R/W | U16 | 0~65535 | 150 | 1KΩ | 0-关闭 1-检测（连续检测，重新上电即检测） editor | 是
孤岛检测 | 28 | 孤岛检测使能 | 0x101B | R/W | U16 | 0~1 | 0 | 1 | 0-关闭,1-开启 | 是
| 29 | 主动孤岛检测控制功能 | 0x101C | R/W | U16 | 0~1 | 0 | 1 | 0-关闭,1-开启 editor | 是
穿越 | 30 | 急停信号常态定义 | 0x101D | R/W | U16 | 0~1 | 1 | 1 | 0-常闭(正常运行),1-常开（正常运行）设备重启生效 | 是
| 31 | 高低压穿越控制功能 | 0x101E | R/W | U16 | 0~1 | 0 | 1 | 0-关闭,1-开启 editor | 是
| 32 | A相无功功率给定 | 0x101F | R/W | U16 | －200~200 | 0 | 0.1kVar
| 33 | B相无功功率给定 | 0x1020 | R/W | U16 | －200~200 | 0 | 0.1kVar
| 34 | C相无功功率给定 | 0x1021 | R/W | U16 | －200~200 | 0 | 0.1kVar
| 35 | 预留 | 0x1022 | R/W | U16 |  |  |  | 预留
下垂控制 | 36 | 控制功能使能位 | 0x1023 | R/W | U16 | 0~65535 | 0 | 1 | 0-关闭,1-使能 bit0：启机放电1KW bit1-15：预留 | 是
| 37 | 有功-频率下垂比例系数 | 0x1024 | R/W | U16 | 0~5 | 0.5 | 0.001 |  | 是
| 38 | 离网逆变器侧电压滤波参数 | 0x1025 | R/W | U16 | 0~1 | 0.05 | 0.001 |  | 是
虚拟同步机 | 39 | 有功功率设定(VSG) | 0x1026 | R/W | S16 | －145~145 | 0 | 0.1kW |  | 是
| 40 | 无功功率设定(VSG) | 0x1027 | R/W | S16 | －145~145 | 0 | 0.1VAr |  | 是
并机设置 | 41 | 同步模式 | 0x1028 | R/W | U16 | 0~1 | 0 | 1 |  | 是
| 42 | 并机通信ID | 0x1029 | R/W | U16 | 1~255 | 1 | 1 |  | 是
| 43 | 载波同步延时 | 0x102A | R/W | U16 | 0~255 | 0 | 1 |  | 是
| 44 | can同步延时 | 0x102B | R/W | U16 | 0~65535 | 979 | 1 |  | 是
厂商特有功能设置 | 45 | 交流额定电压有效值 | 0x102C | R/W | U16 | 0~300 | 230 | 1 |  | 是
| 46 | PCS额定功率 | 0x102D | R/W | U16 | 0~300 | 125 | 1 |  | 是
| 47 | 调试模式 | 0x102E | R/W | U16 | 0~1 | 0 | 1 | 1-启用调试模式（波形数据通过以太网实时上传） 0-正式模式（波形数据，在录波状态为1后上传至云端） | 是
| 48 | 预留 | 0x102F | R/W | U16 | 0~65535
| 49 | 海拔高度 | 0x1030 | R/W | U16 |  |  |  | 预留
| 50 | 额定电压等级 | 0x1031 | R/W | U16 | 0~1 |  |  | 预留
| 51 | 功率主机设置 | 0x1032 | R/W | U16 | 0~1 | 0 | 1 | 0:从机 1:主机
| 52 | 标准参考 | 0x1033 | R/W | U16 | 0~1 | 0 | 1 | 0:电网
| 53 | 逆变器类型 | 0x1034 | R/W | U16 |  |  |  | 预留
| 54 | 交流进线方式 | 0x1035 | R/W | U16 |  |  |  | 预留
| 55 | 电网容量限值 | 0x1036 | R/W | S16 |  |  |  | 预留
电池上下限 | 56 | 电池电压上限阈值 | 0x1037 | R/W | U16 | 600~1500 | 980 | 0.1V |  | 是
| 57 | 电池电压下限阈值 | 0x1038 | R/W | U16 | 580~1000 | 580 | 0.1V |  | 是
充放电保护 | 58 | 最大充电功率 | 0x1039 | R/W | U16 | 0~145 | 145 | 0.1kW | 各设备最大充电功率实际范围： 125：0~150（短时） 145：0~159.5 150：0~180（短时） | 是
| 59 | 最大放电功率 | 0x103A | R/W | U16 | 0~145 | 145 | 0.1kW | 各设备最大放电功率实际范围： 125：0~150（短时） 145：0~159.5 150：0~180（短时） | 是
| 60 | 最大充电电流 | 0x103B | R/W | U16 | 0~300 | 250 | 1A |  | 是
| 61 | 最大放电电流 | 0x103C | R/W | U16 | 0~300 | 250 | 1A |  | 是
分段保护设置 | 62 | 电流环Kp | 0x103D | R/W | U16 | 0.01~1 |  | 0.01 |  | 是
| 63 | 电流环Ki | 0x103E | R/W | U16 | 0.001~0.1 |  | 0.001 |  | 是
| 64 | 电网电压采样滤波值 | 0x103F | R/W | U16 | 0.01~1 |  | 0.01 |  | 是
| 65 | 重复控制增益参数 | 0x1040 | R/W | U16 | 0.01~1 |  | 0.01 |  | 是
| 66 | 重复控制补偿参数 | 0x1041 | R/W | U16 | 0.01~1 |  | 0.01 |  | 是
| 67 | 重复控制滤波参数 | 0x1042 | R/W | U16 | 0.01~1 |  | 0.01 |  | 是
| 68 | 电网电压全前馈一次微分系数 | 0x1043 | R/W | U16 | 0.001~10 |  | 0.001 |  | 是
| 69 | 电网电压全前馈二次微分系数 | 0x1044 | R/W | U16 | 0.001~10 |  | 0.001 |  | 是
| 70 | 离网PR电压环kp | 0x1045 | R/W | U16 | 0.001~100 |  | 0.001 |  | 是
| 71 | 离网PR电压环kr | 0x1046 | R/W | U16 | 0.001~100 |  | 0.001 |  | 是
| 72 | 离网PR电流环kp | 0x1047 | R/W | U16 | 0.001~100 |  | 0.001 |  | 是
| 73 | 离网PR电流环kr | 0x1048 | R/W | U16 | 0.001~100 |  | 0.001 |  | 是
| 74 | 欠频I段保护范围 | 0x1049 | R/W | U16 |  |  |  | 预留
| 75 | 欠频I段保护时间 | 0x104A | R/W | U16 |  |  |  | 预留
| 76 | 欠频II段保护范围 | 0x104B | R/W | U16 |  |  |  | 预留
| 77 | 欠频II段保护时间 | 0x104C | R/W | U16 |  |  |  | 预留
| 78 | 功率过温阈值 | 0x104D | R/W | U16 | 0~150 | 150 | 1°C
| 79 | 电感过温阈值 | 0x104E | R/W | U16 | 0~150 | 150 | 1°C
| 80 | 环境过温阈值 | 0x104F | R/W | U16 | 0~150 | 150 | 1°C
| 81 | 冷却系统过温阈值 | 0x1050 | R/W | U16 | 0~150 | 150 | 1°C
| 82 | 功率步长 | 0x1051 | R/W | U16 | 10~500 | 100 | 1ms |  | 是
| 83 | 直流电流 | 0x1052 | R/W | U16 | 0~300 | 300 | 1 | 峰值
| 84 | 交流电流 | 0x1053 | R/W | U16 | 0~400 | 230 | 1 | 峰值
| 85 | 预留 | 0x1054 | R/W
| 86 | 预留 | 0x1055 | R/W
| 87 | 预留 | 0x1056 | R/W
| 88 | 预留 | 0x1057 | R/W
| 89 | 预留 | 0x1058 | R/W
| 90 | 预留 | 0x1059 | R/W
| 91 | 预留 | 0x105A | R/W
| 92 | 预留 | 0x105B | R/W
| 93 | 预留 | 0x105C | R/W
| 94 | 预留 | 0x105D | R/W

## 遥测(AI)
分类 | 序号 | 名称 | 地址 | 属性 | 数据类型 | 范围 | 单位 | 默认值 | 备注
版本号 | 1 | ARM 版本 | 0x2000 | R | U16 | 0~6.5535 | 0.0001
| 2 | DSP CPU1 版本 | 0x2001 | R | U16 | 0~6.5535 | 0.0001
| 3 | DSP CPU2 版本 | 0x2002 | R | U16 | 0~6.5535 | 0.0001
直流侧 | 4 | 电池电压 | 0x2003 | R | S16 | －2000~2000 | 0.1V |  | EMS
| 5 | 直流电流 | 0x2004 | R | S16 | －400~400 | 0.1A |  | EMS
| 6 | 直流功率 | 0x2005 | R | S16 | －200~200 | 0.1 kW
功率因数 | 7 | 交流母线总功率因数 | 0x2006 | R | S16 | －1~1 | 0.01
| 8 | 交流母线A相功率因数 | 0x2007 | R | S16 | －1~1 | 0.01
| 9 | 交流母线B相功率因数 | 0x2008 | R | S16 | －1~1 | 0.01
| 10 | 交流母线C相功率因数 | 0x2009 | R | S16 | －1~1 | 0.01
交流侧电压及电流 | 11 | A相电网电压 | 0x200A | R | U16 | 0~500 | 0.1V |  | EMS
| 12 | B相电网电压 | 0x200B | R | U16 | 0~500 | 0.1V |  | EMS
| 13 | C相电网电压 | 0x200C | R | U16 | 0~500 | 0.1V |  | EMS
| 14 | AB相电网线电压 | 0x200D | R | U16 | 0~600 | 0.1V |  | EMS
| 15 | BC相电网线电压 | 0x200E | R | U16 | 0~600 | 0.1V |  | EMS
| 16 | CA相电网线电压 | 0x200F | R | U16 | 0~600 | 0.1V |  | EMS
| 17 | A相输出电压 | 0x2010 | R | U16 | 0~500 | 0.1V
| 18 | B相输出电压 | 0x2011 | R | U16 | 0~500 | 0.1V
| 19 | C相输出电压 | 0x2012 | R | U16 | 0~500 | 0.1V
| 20 | AB相输出线电压 | 0x2013 | R | U16 | 0~600 | 0.1V
| 21 | BC相输出线电压 | 0x2014 | R | U16 | 0~600 | 0.1V
| 22 | CA相输出线电压 | 0x2015 | R | U16 | 0~600 | 0.1V
| 23 | PCS 输出 A 相电流 | 0x2016 | R | S16 | －500~500 | 0.1A
| 24 | PCS 输出 B 相电流 | 0x2017 | R | S16 | －500~500 | 0.1A
| 25 | PCS 输出 C 相电流 | 0x2018 | R | S16 | －500~500 | 0.1A
| 26 | N 相电流有效值 | 0x2019 | R | S16 | －500~500 | 0.1A
| 27 | 电网频率 | 0x201A | R | U16 | 0~100 | 0.01Hz |  | EMS
| 28 | 锁相环输出的电网电压 | 0x201B | R | U16 | 0~500 | 0.1V
交流功率 | 29 | 交流母线总有功功率 | 0x201C | R | S16 | －150~150 | 0.1kW |  | EMS
| 30 | 交流母线A相有功功率 | 0x201D | R | S16 | －150~150 | 0.1kW |  | EMS
| 31 | 交流母线B相有功功率 | 0x201E | R | S16 | －150~150 | 0.1kW |  | EMS
| 32 | 交流母线C相有功功率 | 0x201F | R | S16 | －150~150 | 0.1kW |  | EMS
| 33 | 交流母线总无功功率 | 0x2020 | R | S16 | －150~150 | 0.1kVAr |  | EMS
| 34 | 交流母线A相无功功率 | 0x2021 | R | S16 | －150~150 | 0.1kVAr
| 35 | 交流母线B相无功功率 | 0x2022 | R | S16 | －150~150 | 0.1kVAr
| 36 | 交流母线C相无功功率 | 0x2023 | R | S16 | －150~150 | 0.1kVAr
| 37 | 交流母线总视在功率 | 0x2024 | R | S16 | －150~150 | 0.1kVA
| 38 | 交流母线A相视在功率 | 0x2025 | R | S16 | －150~150 | 0.1kVA
| 39 | 交流母线B相视在功率 | 0x2026 | R | S16 | －150~150 | 0.1kVA
| 40 | 交流母线C相视在功率 | 0x2027 | R | S16 | －150~150 | 0.1kVA
| 41 | 可用有功容量 | 0x2028 | R | U16 |  | 0.1kW
| 42 | 当前允许最大视在功率 | 0x2029 | R | U16 | －150~150 | 0.1kVA
温度 | 43 | 模块温度 | 0x202A | R | S16 |  | 0.1°C
| 44 | 环境温度 | 0x202B | R | S16 | -50~150 | 0.1°C
| 45 | A相功率器件温度 | 0x202C | R | S16 | -50~150 | 0.1°C
| 46 | B相功率器件温度 | 0x202D | R | S16 | -50~150 | 0.1°C
| 47 | C相功率器件温度 | 0x202E | R | S16 | -50~150 | 0.1°C
| 48 | N相功率器件温度 | 0x202F | R | S16 | -50~150 | 0.1°C
| 49 | 电感温度 | 0x2030 | R | S16 | -50~150 | 0.1°C
| 50 | 母线电压 | 0x2031 | R | S16 | -3276.8~3276.7 | 0.1°C
漏电流 | 51 | 漏电流 | 0x2032 | R | U16 | 0~65535 | 1mA
| 52 | 对地绝缘阻抗 | 0x2033 | R | U16 | 0~65535 | 1kΩ
电量 | 53 | 今日充电量 | 0x2034 | R | U16 | 0~6553.5 | 0.1kWh |  | EMS
| 54 | 今日放电量 | 0x2035 | R | U16 | 0~6553.5 | 0.1kWh |  | EMS
| 55 | 预留 | 0x2036 | R | U16 | 0~65535 | 0.1kWh
| 56 | 预留 | 0x2037 | R | U16 | 0~65535 | 0.1kWh
| 57 | 预留 | 0x2038 | R | U16 | 0~65535 | 0.1kWh
| 58 | 预留 | 0x2039 | R | U16 | 0~65535 | 0.1kWh
| 59 | 直流累计充电量 Low | 0x203A | R | U16 | 0~65535 | 0.1kWh
| 60 | 直流累计充电量 High | 0x203B | R | U16 | 0~65535 | 0.1kWh
| 61 | 直流累计放电量 Low | 0x203C | R | U16 | 0~65535 | 0.1kWh
| 62 | 直流累计放电量 High | 0x203D | R | U16 | 0~65535 | 0.1kWh
| 63 | 继电器状态 | 0x203E | R | S16 | 0~65535 | 1 |  | bit0:正继电器 0：断开 1：吸合 bit1:负继电器 0：断开 1：吸合 bit2:预充继电器 0：断开 1：吸合
| 64 | 设备内部湿度 | 0x203F | R | U16 | 0~100 | 0.1RH
| 65 | DSP CPU1 项目号 | 0x2040 | R | U16 | 0~6.5535 | 0.0001
| 66 | DSP CPU1 硬件版本 | 0x2041 | R | U16 | 0~6553.5 | 0.1
| 67 | DSP CPU2 项目号 | 0x2042 | R | U16 | 0~6.5535 | 0.0001
| 68 | DSP CPU2 硬件版本 | 0x2043 | R | U16 | 0~6553.5 | 0.1
| 69 | ARM 项目号 | 0x2044 | R | U16 | 0~6.5535 | 0.0001
| 70 | ARM 硬件版本号 | 0x2045 | R | U16 | 0~6553.5 | 0.1
| 71 | 预留 | 0x2046 | R | U16
| 72 | 预留 | 0x2047 | R | U16
| 73 | 预留 | 0x2048 | R | U16
| 74 | 预留 | 0x2049 | R | U16
| 75 | 预留 | 0x204A | R | U16
| 76 | 预留 | 0x204B | R | U16
| 77 | 预留 | 0x204C | R | U16
| 78 | 预留 | 0x204D | R | U16
| 79 | 预留 | 0x204E | R | U16
| 80 | 预留 | 0x204F | R | U16

## 遥信（DI）
序号 | 名称 | 地址 | 位地址 | 属性 | 数据类型 | 默认值 | 备注 | 说明 | 备注 | 故障代码 | 故障原因
1 | 系统故障状态 | 0x3000 | bit0 | R | bit | 0 | 1-故障，0-正常 | 1-故障,0-正常
2 | 系统告警状态 | 0x3000 | bit1 | R | bit | 0 | 1-告警，0-正常 | 1-告警,0-正常
3 | 系统降额状态 | 0x3000 | bit2 | R | bit | 0 | 1-降额，0-正常 | 1-降额,0-正常
4 | 系统启动中状态 | 0x3000 | bit3 | R | bit | 0 | 1-启动中，0-否 | 1-启动中,0-否 | some module is booting
5 | 系统并网状态 | 0x3000 | bit4 | R | bit | 0 | 1-并网，0-否 | 1-并网,0-否
6 | 系统离网状态 | 0x3000 | bit5 | R | bit | 0 | 1-离网，0-否 | 1-离网,0-否
7 | 系统失效状态 | 0x3000 | bit6 | R | bit | 0 | 1-失效，0-正常 | 1-失效，0-正常 | 模块失效
8 | 系统启停状态 | 0x3000 | bit7 | R | bit | 0 | 1-运行，0-停止 | 1-运行,0-停止 | 启动态运行灯亮起
9 | 系统待机状态 | 0x3000 | bit8 | R | bit | 0 | 1-待机，0-否 | 1-待机,0-否
10 | 系统充电状态 | 0x3000 | bit9 | R | bit | 0 | 1-充电，0-否 | 1-充电,0-否
11 | 系统放电状态 | 0x3000 | bit10 | R | bit | 0 | 1-放电，0-否 | 1-放电,0-否
12 | 系统充满状态 | 0x3000 | bit11 | R | bit | 0 | 1-是，0-否 | 1-是,0-否
13 | 系统放空状态 | 0x3000 | bit12 | R | bit | 0 | 1-是，0-否 | 1-是,0-否
14 | 系统均充状态 | 0x3000 | bit13 | R | bit | 0 | 1-是，0-否 | 1-是,0-否
15 | 远程/就地状态 | 0x3000 | bit14 | R | bit | 0 | 1-远程，0-就地 | 1-远程;0-就地
16 | 下垂状态 | 0x3000 | bit15 | R | bit | 0 | 1-是，0-否 | 1-是,0-否
17 | 电网重连接入中 | 0x3001 | bit0 | R | bit | 0 | 1-是，0-否 | 1-是,0-否
18 | 电网恢复延时中 | 0x3001 | bit1 | R | bit | 0 | 1-是，0-否 | 1-是,0-否
19 | 电气室风机停止 | 0x3001 | bit2 | R | bit | 0 | 1-是，0-否 | 1-是,0-否
20 | 高压状态 | 0x3001 | bit3 | R | bit | 0 | 1-上高压，0-下高压
21 | AC模块01在线状态 | 0x3001 | bit4 | R | bit | 0 | 1-是，0-否 | 1-是，0-否
22 | 紧急停机 | 0x3001 | bit5 | R | bit | 0 | 1-故障，0-正常 | 1-故障，0-正常
23 | 直流接触器状态 | 0x3001 | bit6 | R | bit | 0 | 1-闭合，0-断开 | 0：断开； 1：闭合
24 | 绝缘检测接触器状态 | 0x3001 | bit7 | R | bit | 0 | 1-闭合，0-断开 | 0：断开； 1：闭合
25 | 被动式绝缘检测状态 | 0x3001 | bit8 | R | bit | 0 | 1-故障，0-正常 | 0：无1：检测中2：检测完成3：检测失败（使能被关闭/电池欠压/非停机状态）
26 | 防雷器状态 | 0x3001 | bit9 | R | bit | 0 | 1-故障，0-正常 | 0：正常； 1：故障
27 | DI1 功能状态 | 0x3001 | bit10 | R | bit | 0 | 1-无（常开），0-生效 | 0： 生效； 1： 无（常开） | 输入干节点功能状态
28 | DI2 功能状态 | 0x3001 | bit11 | R | bit | 0 | 1-无（常开），0-生效 | 0： 生效； 1： 无（常开） | 输入干节点功能状态
29 | DI3 功能状态 | 0x3001 | bit12 | R | bit | 0 | 1-无（常开），0-生效 | 0： 生效； 1： 无（常开） | 输入干节点功能状态
30 | DI4 功能状态 | 0x3001 | bit13 | R | bit | 0 | 1-无（常开），0-生效 | 0： 生效； 1： 无（常开） | 输入干节点功能状态
31 | DSP E2PROM写入次数过多 | 0x3001 | bit14 | R | bit | 0 | 1-超80万次，0-否
32 | 故障录波状态 | 0x3001 | bit15 | R | bit | 0 | 非调试模式下1-保存故障录波数据
33 | 预留 | 0x3002 |  | R | U16 | 0
34 | 主控板上电状态 | 0x3003 | bit0 | R | bit | 0 | 1-上电
35 | 直流上电状态 | 0x3003 | bit1 | R | bit | 0 | 1-上电，0-未上电
36 | 交流上电状态 | 0x3003 | bit2 | R | bit | 0 | 1-上电，0-未上电
37 | 485上位机干扰状态 | 0x3003 | bit3 | R | bit | 0 | 1-存在干扰，0-无干扰
38 | 预留 | 0x3003 | bit4 | R | bit | 0 | ARM状态
39 | 预留 | 0x3003 | bit5 | R | bit | 0 | ARM状态
40 | 预留 | 0x3003 | bit6 | R | bit | 0 | ARM状态
41 | 预留 | 0x3003 | bit7 | R | bit | 0 | ARM状态
42 | 预留 | 0x3003 | bit8 | R | bit | 0 | ARM状态
43 | 预留 | 0x3003 | bit9 | R | bit | 0 | ARM状态
44 | 预留 | 0x3003 | bit10 | R | bit | 0 | ARM状态
45 | 预留 | 0x3003 | bit11 | R | bit | 0 | ARM状态
46 | 预留 | 0x3003 | bit12 | R | bit | 0 | ARM状态
47 | ARM E2PROM写入次数过多 | 0x3003 | bit13 | R | bit | 0 | 1-超80万次，0-否
48 | BMS初始化状态 | 0x3003 | bit14 | R | bit | 0 | 1-初始化
49 | 预留 | 0x3003 | bit15 | R | bit | 0 | ARM状态
1 | 急停告警 | 0x3004 | bit0 | R | bit | 0 | 一级 满足条件复位 | 1-告警，0-正常 | 1 | d4-1 | 外部急停信号闭合
2 | 交流电流传感器故障 | 0x3004 | bit1 | R | bit | 0 | 一级 需检查硬件 | 1-告警，0-正常 | 1 | d4-2 | 初始上电检测，读取1000次交流电流传感器的输出电压，若偏离1.65V，偏离数字量＞150，则报故障
3 | 交流电压传感器故障 | 0x3004 | bit2 | R | bit | 0 | 一级 需检查硬件 | 1-告警，0-正常 | 1 | d4-3 | 初始上电检测，读取1000次交流电流传感器的输出电压，若偏离1.65V，偏离数字量＞150，则报故障
4 | 直流接触器故障 | 0x3004 | bit3 | R | bit | 0 | 一级 需检查硬件 | 1-告警，0-正常 | 1 | d4-4 | PCS启动之前，判断直流继电器的状态，若为闭合状态，则报故障
5 | 交流A相继电器故障 | 0x3004 | bit4 | R | bit | 0 | 一级 需检查硬件 | 1-告警，0-正常 | 1 | d4-5 | A相继电器吸合前，继电器两端电压<20V,累计计数达到20次，对应20ms，则报故障
6 | 交流B相继电器故障 | 0x3004 | bit5 | R | bit | 0 | 一级 需检查硬件 | 1-告警，0-正常 | 1 | d4-6 | B相继电器吸合前，继电器两端电压<20V,累计计数达到20次，对应20ms，则报故障
7 | 交流C相继电器故障 | 0x3004 | bit6 | R | bit | 0 | 一级 需检查硬件 | 1-告警，0-正常 | 1 | d4-7 | C相继电器吸合前，继电器两端电压<20V,累计计数达到20次，对应20ms，则报故障
8 | 直流过压 | 0x3004 | bit7 | R | bit | 0 | 一级 | 1-告警，0-正常 | 1 | d4-8
9 | 直流欠压 | 0x3004 | bit8 | R | bit | 0 | 一级 | 1-告警，0-正常 | 1 | d4-9
10 | 直流电池端电压反接 | 0x3004 | bit9 | R | bit | 0 | 一级 需检查硬件 | 1-告警，0-正常 | 1 | d4-10 | 电池端电压采样值<-200V，则报故障
11 | 直流电流传感器故障 | 0x3004 | bit10 | R | bit | 0 | 一级 需检查硬件 | 1-告警，0-正常 | 1 | d4-11 | 初始上电检测，读取1000次交流电流传感器的输出电压，若偏离1.65V，偏离数字量＞150，则报故障
12 | 直流端绝缘电阻故障 | 0x3004 | bit11 | R | bit | 0 | 一级 需检查硬件 | 1-告警，0-正常 | 1 | d4-12 | PCS启动前，检测一次；绝缘电阻检测结果低于设定值（可通过上位机设置），或则是无穷大值，则报故障，故障上报后不可启动
13 | 交流线序故障 | 0x3004 | bit12 | R | bit | 0 | 一级 需检查硬件 | 1-告警，0-正常 | 1 | d4-13 | PCS启动前，检测一次线序，根据锁相环输出，若为-50Hz，则报交流端线序接反告警
14 | 交流过压 | 0x3004 | bit13 | R | bit | 0 | 二级 满足条件可恢复 | 1-告警，0-正常 |  | d4-14 | 疑似存在故障
15 | 软件过流故障 | 0x3004 | bit14 | R | bit | 0 | 二级 满足条件可恢复 | 1-告警，0-正常 | 1 | d4-15 | 疑似存在故障
16 | 硬件过流故障 | 0x3004 | bit15 | R | bit | 0 | 一级 ARM端复位 | 1-告警，0-正常 | 1 | d4-16 | 直流总电流及8个分支电流采样，触发Tz信号，则上报该故障
17 | 低压穿越故障 | 0x3005 | bit0 | R | bit | 0 | 一级 ARM端复位 | 1-告警，0-正常 | 1 | d5-1 | 开启电压穿越使能后，交流电压较低的状态，超过国标要求的电压轮廓线
18 | 高压穿越故障 | 0x3005 | bit1 | R | bit | 0 | 一级 ARM端复位 | 1-告警，0-正常 | 1 | d5-2 | 开启电压穿越使能后，交流电压较高的状态，超过国标要求的电压轮廓线
19 | 孤岛故障 | 0x3005 | bit2 | R | bit | 0 | 一级 ARM端复位 | 1-告警，0-正常 | 1 | d5-3 | 开启孤岛使能后，主动孤岛检测下，电网频率超过46.5~52.5Hz的区间，且维持50ms，报该故障
20 | 防雷故障 | 0x3005 | bit3 | R | bit | 0 | 一级 ARM端复位 | 1-告警，0-正常 | 1 | d5-4 | PCS启机后，检测到防雷IO口电平拉低，读取过程中有10ms的去抖
21 | 漏电流传感器故障 | 0x3005 | bit4 | R | bit | 0 | 一级 需检查硬件 | 1-告警，0-正常 | 1 | d5-5 | 初始上电检测，读取1000次漏电流传感器的输出电压，若偏离1.65V，偏离数字量＞150，报故障
22 | 漏电流故障 | 0x3005 | bit5 | R | bit | 0 | 一级 ARM端复位 | 1-告警，0-正常 | 1 | d5-6 | PCS启机后，漏电流值＞35mA，持续时间大于200ms，报该故障
23 | 电网频率故障 | 0x3005 | bit6 | R | bit | 0 | 一级 ARM端复位 | 1-告警，0-正常 | 1 | d5-7 | 锁相环输出的频率46.5~52.5Hz的区间，持续时间＞50ms，报该故障
24 | 交流侧欠压故障 | 0x3005 | bit7 | R | bit | 0 | 二级 满足条件可恢复 | 1-告警，0-正常 | 2 | d5-8 | 未开启电压穿越时,电网电压低于0.85倍额定电压，持续时间＞200ms，报该故障
25 | 交流侧过压故障 | 0x3005 | bit8 | R | bit | 0 | 二级 满足条件可恢复 | 1-告警，0-正常 | 2 | d5-9 | 未开启电压穿越时，电网电压高于1.15倍额定电压，持续时间＞200ms，报该故障
26 | 环境温度过温故障 | 0x3005 | bit9 | R | bit | 0 | 一级 满足条件可恢复 | 1-告警，0-正常 | 1 | d5-10 | 主控芯片表面的温度采样值>95℃，持续时间＞100ms，报该故障
27 | A相模组过温故障 | 0x3005 | bit10 | R | bit | 0 | 一级 满足条件可恢复 | 1-告警，0-正常 | 1 | d5-11 | 功率模组A温度>115℃，持续时间＞100ms，报该故障
28 | B相模组过温故障 | 0x3005 | bit11 | R | bit | 0 | 一级 满足条件可恢复 | 1-告警，0-正常 | 1 | d5-12 | 功率模组B温度>115℃，持续时间＞100ms，报该故障
29 | C相模组过温故障 | 0x3005 | bit12 | R | bit | 0 | 一级 满足条件可恢复 | 1-告警，0-正常 | 1 | d5-13 | 功率模组C温度>115℃，持续时间＞100ms，报该故障
30 | 预留 | 0x3005 | bit13 | R | bit | 0 |  |  |  | d5-14
31 | 过温降容告警 | 0x3005 | bit14 | R | bit | 0 | 三级 不停机 | 1-告警，0-正常 | 3 | d5-15 | 超过设定环境温度与功率模组温度后，开始降额输出，并发出该告警信号，但系统不停机
32 | 预留 | 0x3005 | bit15 | R | bit | 0 |  |  |  | d5-16
33 | 非并网状态交流有电压 | 0x3006 | bit0 | R | bit | 0 |  | 1-告警，0-正常 |  | d6-1 | 不是并网状态，交流侧有电压
34 | 预留 | 0x3006 | bit1 | R | bit | 0 |  |  |  | d6-2
35 | 预留 | 0x3006 | bit2 | R | bit | 0 |  |  |  | d6-3
36 | 预留 | 0x3006 | bit3 | R | bit | 0 |  |  |  | d6-4
37 | 直流软件过流故障 | 0x3006 | bit4 | R | bit | 0 | 一级 ARM端复位 | 1-告警，0-正常 | 1 | d6-5 | 直流电流>300A(145kW&125kW)，350A（150kW），持续时间>100ms，上报该故障
38 | 交流软件过流故障 | 0x3006 | bit5 | R | bit | 0 | 一级 ARM端复位 | 1-告警，0-正常 | 1 | d6-6 | 交流电流>400A，持续时间>100ms，上报该故障
39 | 预留 | 0x3006 | bit6 | R | bit | 0 |  |  |  | d6-7
40 | 预留 | 0x3006 | bit7 | R | bit | 0 |  |  |  | d6-8
41 | 预留 | 0x3006 | bit8 | R | bit | 0 |  |  |  | d6-9
42 | 锁相频率异常故障 | 0x3006 | bit9 | R | bit | 0 | 一级 ARM端复位 | 1-告警，0-正常 | 1 | d6-10 | 故障未启用
43 | 预留 | 0x3006 | bit10 | R | bit | 0 |  |  |  | d6-11
44 | 预留 | 0x3006 | bit11 | R | bit | 0 |  |  |  | d6-12
45 | 预留 | 0x3006 | bit12 | R | bit | 0 |  |  |  | d6-13
46 | 预留 | 0x3006 | bit13 | R | bit | 0 |  |  |  | d6-14
47 | 预留 | 0x3006 | bit14 | R | bit | 0 |  |  |  | d6-15
48 | 预留 | 0x3006 | bit15 | R | bit | 0 |  |  |  | d6-16
49 | 预留 | 0x3007 | bit0 | R | bit | 0 |  |  |  | d7-1
50 | 预留 | 0x3007 | bit1 | R | bit | 0 |  |  |  | d7-2
51 | 预留 | 0x3007 | bit2 | R | bit | 0 |  |  |  | d7-3
52 | 电网交流过频 | 0x3007 | bit3 | R | bit | 0 | 一级 ARM端复位 | 1-告警，0-正常 | 1 | d7-4 | 故障未启用
53 | 电网交流欠频 | 0x3007 | bit4 | R | bit | 0 | 一级 ARM端复位 | 1-告警，0-正常 | 1 | d7-5 | 故障未启用
54 | A相电网缺相 | 0x3007 | bit5 | R | bit | 0 | 一级 需检查硬件 | 1-告警，0-正常 | 1 | d7-6 | 在至少一相有电，该相没电时认为缺相
55 | B相电网缺相 | 0x3007 | bit6 | R | bit | 0 | 一级 需检查硬件 | 1-告警，0-正常 | 1 | d7-7 | 在至少一相有电，该相没电时认为缺相
56 | C相电网缺相 | 0x3007 | bit7 | R | bit | 0 | 一级 需检查硬件 | 1-告警，0-正常 | 1 | d7-8 | 在至少一相有电，该相没电时认为缺相
57 | RTC 故障 | 0x3007 | bit8 | R | bit | 0 | 一级 需复位 | 1-告警，0-正常 | 1 | d7-9 | 待定
58 | 驱动板过流故障 | 0x3007 | bit9 | R | bit | 0 | 一级 ARM端复位 | 1-告警，0-正常 | 1 | d7-10 | 驱动板上报FAULT，去抖窗口10ms，报该故障
59 | 功率过温故障 | 0x3007 | bit10 | R | bit | 0 | 一级 ARM端复位 | 1-告警，0-正常 | 1 | d7-11 | 功率模组ABC，有一个报过温故障，则上报该故障
60 | 预留 | 0x3007 | bit11 | R | bit | 0 |  |  |  | d7-12
61 | 直流母线硬件过压 | 0x3007 | bit12 | R | bit | 0 | 一级 ARM端复位 | 1-告警，0-正常 | 1 | d7-13 | 直流母线的硬件电压采样超过1080V（125kW/145kW），1280V（150kW）， 触发硬件Tz信号
62 | 直流母线CMPS过压 | 0x3007 | bit13 | R | bit | 0 | 一级 ARM端复位 | 1-告警，0-正常 | 1 | d7-14 | 直流母线电压采样值超过1050V（125kW/145kW），1250V（150kW），触发该故障
63 | 电池电压软件过压 | 0x3007 | bit14 | R | bit | 0 | 一级 ARM端复位 | 1-告警，0-正常 | 2 | d7-15 | 电池端电压＞1050V（125kW/145kW），1250V（150kW），持续时间超过2ms，触发该故障
64 | 电池电压软件欠压 | 0x3007 | bit15 | R | bit | 0 | 一级 ARM端复位 | 1-告警，0-正常 | 2 | d7-16 | 电池端电压< 580V，持续时间超过2ms，触发该故障
65 | 直流预充失败 | 0x3008 | bit0 | R | bit | 0 | 一级 ARM端复位 | 1-告警，0-正常 | 1 | d8-1 | 直流母线电压未在15s内达到设定电压值（电池当前电压 - 20V），触发该故障
66 | 交流继电器吸合故障 | 0x3008 | bit1 | R | bit | 0 | 一级 ARM端复位 | 1-告警，0-正常 | 1 | d8-2 | 待定
67 | 预留 | 0x3008 | bit2 | R | bit | 0 |  |  | 1 | d8-3
68 | 离网过载1.2倍故障 | 0x3008 | bit3 | R | bit | 0 | 一级 ARM端复位 | 1-故障，0-正常 | 1 | d8-4 | 待定
69 | CAN0通信状态 | 0x3008 | bit4 | R | bit | 0 |  | 1-告警，0-正常 |  | d8-5 | STS与PCS通信断联，持续30s，触发该故障
70 | CAN1通信状态 | 0x3008 | bit5 | R | bit | 0 |  | 1-告警，0-正常 |  | d8-6 | STS与PCS通信断联，持续30s，触发该故障
71 | 预充继电器故障 | 0x3008 | bit6 | R | bit | 0 |  | 1-告警，0-正常 |  | d8-7
72 | 直流端绝缘电阻告警 | 0x3008 | bit7 | R | bit | 0 | 三级 不停机 |  |  | d8-8 | PCS启动前，检测一次；绝缘电阻检测结果低于设定值（可通过上位机设置），或则是无穷大值，则报故障，故障上报后不可启动
73 | 参数长度不一致故障 | 0x3008 | bit8 | R | bit | 0 | 一级 检查程序版本 | 1-告警，0-正常 |  | d8-9 | PCS启动前，检测一次CPU1参数长度与CU2参数长度是否一致，不一致故障。故障上报后，请勿其他操作，下载对应的CPU1 CPU2程序再次启动。
74 | 驱动板电源故障(吉星：并网失败) | 0x3008 | bit9 | R | bit | 0 | 一级 ARM端复位 | 1-告警，0-正常 | 1 | d8-10 | 驱动板上报RDYC拉低，去抖窗口10ms，报该故障
75 | PCS内部通讯ARM异常 | 0x3008 | bit10 | R | bit | 0 | 一级 DSP2主动停机 | 1-告警，0-正常 |  | d8-11 | DSP超过5秒未收到ARM有效指令，告警并停机
76 | 电网频率变化率超限 | 0x3008 | bit11 | R | bit | 0 |  |  |  | d8-12 | 电网频率变化率超过限制值
77 | 预留 | 0x3008 | bit12 | R | bit | 0 |  |  |  | d8-13
78 | 预留 | 0x3008 | bit13 | R | bit | 0 |  |  |  | d8-14
79 | 预留 | 0x3008 | bit14 | R | bit | 0 |  |  |  | d8-15
80 | 预留 | 0x3008 | bit15 | R | bit | 0 |  |  |  | d8-16
81 | 预留 | 0x3009 |  | R | U16 | 0 |  |  |  | d9-1~d9-16
82 | 预留 | 0x300A |  | R | U16 | 0 |  |  |  | da-1~da-16
83 | 交流软启动失败 | 0x300B | bit0 | R | bit | 0 | 一级 ARM端复位 | 1-告警，0-正常 | 1 | db-1 | PCS并网模式下，交流发波完成后，未在8s内完成交流继电器吸合
84 | 预留 | 0x300B | bit1 | R | bit | 0 |  |  |  | db-2
85 | 预留 | 0x300B | bit2 | R | bit | 0 |  |  |  | db-3
86 | 预留 | 0x300B | bit3 | R | bit | 0 |  |  |  | db-4
87 | 预留 | 0x300B | bit4 | R | bit | 0 |  |  |  | db-5
88 | 预留 | 0x300B | bit5 | R | bit | 0 |  |  |  | db-6
89 | 预留 | 0x300B | bit6 | R | bit | 0 |  |  |  | db-7
90 | 预留 | 0x300B | bit7 | R | bit | 0 |  |  |  | db-8
91 | 预留 | 0x300B | bit8 | R | bit | 0 |  |  |  | db-9
92 | 预留 | 0x300B | bit9 | R | bit | 0 |  |  |  | db-10
93 | 预留 | 0x300B | bit10 | R | bit | 0 |  |  |  | db-11
94 | 预留 | 0x300B | bit11 | R | bit | 0 |  |  |  | db-12
95 | 预留 | 0x300B | bit12 | R | bit | 0 |  |  |  | db-13
96 | 预留 | 0x300B | bit13 | R | bit | 0 |  |  |  | db-14
97 | 离网交流欠压 | 0x300B | bit14 | R | bit | 0 | 一级 ARM端复位 | 1-告警，0-正常 | 1 | db-15 | 离网模式下，PCS输出电压＜0.85额定电压，持续80ms，触发该故障
98 | 预留 | 0x300B | bit15 | R | bit | 0 |  |  |  | db-16
99 | 预留 | 0x300C |  | R | U16 | 0 |  |  |  | dc-1~dc-16
100 | 预留 | 0x300D |  | R | U16 | 0 |  |  |  | dd-1~dd-16
101 | PCS内部通讯DSP异常 | 0x300E | bit0 | R | bit | 0 | 一级 需复位 | 1-告警，0-正常 | 1 | de-1 | DSP未响应ARM，持续时间超过10s，触发该故障
102 | E2ROM异常 | 0x300E | bit1 | R | bit | 0 | 一级 需检查代码 | 1-告警，0-正常 | 1 | de-2 | 上电后获取E2PROM存储的通讯参数表，若2次均读取失败（CRC校验失败），则重新写入默认的参数；若写入失败（E2PROM芯片未响应）则上报该故障
103 | Flash异常 | 0x300E | bit2 | R | bit | 0 | 三级 不停机 | 1-告警，0-正常 | 3 | de-3 | 上电后读取日志文件及累加文件信息；若读取失败，则对文件系统进行格式化，并重新创建文件；若创建失败，则上报故障
104 | EMS1 通讯故障 | 0x300E | bit3 | R | bit | 0 | 一级 检查设备 | 1-告警，0-正常 | 1 | de-4 | 当 EMS 通讯控制位开启且已建立正常通讯后，若 EMS 在设定的超时时间（默认30秒）内未主动发送任何消息，则上报当前故障
105 | EMS2 通讯故障 | 0x300E | bit4 | R | bit | 0 | 一级 检查设备 | 1-告警，0-正常 | 3 | de-5 | 当 EMS 通讯控制位开启且已建立正常通讯后，若 EMS 在设定的超时时间（默认30秒）内未主动发送任何消息，则上报当前故障
106 | 频繁启动故障 | 0x300E | bit5 | R | bit | 0 | 三级 不停机 | 1-告警，0-正常 | 3 | de-6 | 故障需使能；PCS 3次启动间隔（每次小于30秒）过短，拦截第四次启动，并上报“频繁启动故障”，同时开启5分钟保护（该时间内的启动指令不生效）。
107 | RTC外置时钟故障 | 0x300E | bit6 | R | bit | 0 | 三级 不停机 | 1-告警，0-正常 | 3 | de-7 | 上电后软件首先选择时钟信号为外置时钟，此时初始化时钟，若失败则上报故障
108 | RTC内置时钟故障 | 0x300E | bit7 | R | bit | 0 | 三级 不停机 | 1-告警，0-正常 | 3 | de-8 | 上电后外置时钟初始化失败，则启用内置时钟初始化，若内置时钟初始化失败则上报该故障
109 | 模块数量异常 | 0x300E | bit8 | R | bit | 0 | 三级 不停机 | 1-告警，0-正常 | 3 | de-9
110 | 物联网通讯故障 | 0x300E | bit9 | R | bit | 0 | 三级 不停机 | 1-告警，0-正常 | 3 | de-10 | 该故障未添加！
111 | 并机通讯故障 | 0x300E | bit10 | R | bit | 0 | 一级 需复位 | 1-告警，0-正常 | 1 | de-11 | 该故障未添加！
112 | 风冷设备风扇故障 | 0x300E | bit11 | R | bit | 0 |  | 1-告警，0-正常 |  | de-12
113 | 预留 | 0x300E | bit12 | R | bit | 0 |  | 1-告警，0-正常 |  | de-13
114 | 预留 | 0x300E | bit13 | R | bit | 0 |  | 1-告警，0-正常 |  | de-14
115 | 预留 | 0x300E | bit14 | R | bit | 0 |  | 1-告警，0-正常 |  | de-15
116 | 预留 | 0x300E | bit15 | R | bit | 0 |  | 1-告警，0-正常 |  | de-16
117 | BMS 无通讯 | 0x300F | bit0 | R | bit | 0 | 一级 需复位 | 1-告警，0-正常 | 1 | df-1 | 若干接点状态不符合协议指定的常开/常闭逻辑，或BMS连续30秒（可配置）未向 PCS 发送数据，则上报故障
118 | BMS 故障 | 0x300F | bit1 | R | bit | 0 | 一级 需复位 | 1-告警，0-正常 | 1 | df-2 | BMS发生故障，上传至PCS，PCS上报故障（具体故障是否上报，是否处理根据响应的BMS协议要求）
119 | SOC 超上限 | 0x300F | bit2 | R | bit | 0 | 一级 需复位 | 1-告警，0-正常 | 1 | df-3 | BMS SOC超上限告警，上传至PCS，PCS上报故障（具体故障是否上报，是否处理根据响应的BMS协议要求）
120 | SOC 超下限 | 0x300F | bit3 | R | bit | 0 | 一级 需复位 | 1-告警，0-正常 | 1 | df-4 | BMS SOC 超下限告警，上传至PCS，PCS上报故障（具体故障是否上报，是否处理根据响应的BMS协议要求）
121 | BMS 禁充 | 0x300F | bit4 | R | bit | 0 | 一级 需复位 | 1-告警，0-正常 | 3 | df-5 | BMS 禁充告警，上传至PCS，PCS上报故障（具体故障是否上报，是否处理根据响应的BMS协议要求）
122 | BMS 禁放 | 0x300F | bit5 | R | bit | 0 | 一级 需复位 | 1-告警，0-正常 | 3 | df-6 | BMS 禁放 告警，上传至PCS，PCS上报故障（具体故障是否上报，是否处理根据响应的BMS协议要求）
123 | BMS 报警 | 0x300F | bit6 | R | bit | 0 | 一级 需复位 | 1-告警，0-正常 | 3 | df-7 | BMS 告警，上传至PCS，PCS上报故障（具体故障是否上报，是否处理根据响应的BMS协议要求）
124 | BMS 禁充放 | 0x300F | bit7 | R | bit | 0 | 一级 需复位 | 1-告警，0-正常 | 1 | df-8 | BMS 禁充放，上传至PC，PCS上报故障（具体故障是否上报，是否处理根据响应的BMS协议要求）
125 | 预留 | 0x300F | bit8 | R | bit | 0 |  |  |  | df-9
126 | 预留 | 0x300F | bit9 | R | bit | 0 |  |  |  | df-10
127 | 预留 | 0x300F | bit10 | R | bit | 0 |  |  |  | df-11
128 | 预留 | 0x300F | bit11 | R | bit | 0 |  |  |  | df-12
129 | 预留 | 0x300F | bit12 | R | bit | 0 |  |  |  | df-13
130 | 预留 | 0x300F | bit13 | R | bit | 0 |  |  |  | df-14
131 | 预留 | 0x300F | bit14 | R | bit | 0 |  |  |  | df-15
132 | 预留 | 0x300F | bit15 | R | bit | 0 |  |  |  | df-16
133 | 预留 | 0x3010 |  | R | U16 | 0 |  |  |  | d10-1~d10-16

## 通信设置参数
序号 | 名称 | 地址 | 属性 | 数据类型 | 范围 | 默认值 | 单位 | 备注
1 | 控制命令来源 | 0x1100 | R/W | U16 | 0~2 | 0 | 1 | 3-EMS控制（modbus ）485RTU 2-网口上位机 1-485 上位机 0-EMS控制 editor
2 | 程序更新状态 | 0x1101 | R | U16 | 0~7 | 0 | 1 | bit0-ARM存在新版本 bit1-CPU1存在新版本 bit2-CPU2存在新版本
3 | 远程升级控制 | 0x1102 | R/W | U16 | 0~65535 | 0 | 1 | Byte:1 0:不升级 1:ARM远程升级 2:CPU1远程升级 3:CPU2远程升级 Byte:2 1:升级失败（升级需清除该位）
4 | 4G通信状态 | 0x1103 | R/W | U16 | 0~100 | 0 | 1 | 0-9:初始状态 10-19：自检状态 20-29：连接状态 50-70：发布状态
5 | 4G信号强度 | 0x1104 | R/W | U16 | 0~99 | 0 | 1 | 信号强度
6 | 故障自动复位开关 | 0x1105 | R/W | U16 | 0~1 | 0 | 1 | 0:关闭 1:开启
7 | 远程TCP通信超时设置 | 0x1106 | R/W | U16 | 0~6553.5 | 0 | 0.1s
8 | 预留 | 0x1107 | R/W | U16 | 0 | 0 | 1 | 预留
9 | 485上位机速率 | 0x1108 | R/W | U16 | 0~11 | 8 | 1 | 0-2400 1-4800 2-9600 3-19200 4-38400 5-57600 6-115200 7-256000 8-460800 9-1000000 10-1500000 11-2000000
10 | 网口地址1 | 0x1109 | R | U16 | 0~255 | 0 | 1
11 | 网口地址2 | 0x110A | R | U16 | 0~255 | 0 | 1
12 | 网口地址3 | 0x110B | R | U16 | 0~255 | 0 | 1
13 | 网口地址4 | 0x110C | R | U16 | 0~255 | 0 | 1 | 预留
14 | IP 地址1 | 0x110D | R/W | U16 | 0~255 | 192 | 1 | editor
15 | IP 地址2 | 0x110E | R/W | U16 | 0~255 | 168 | 1 | editor
16 | IP 地址3 | 0x110F | R/W | U16 | 0~255 | 1 | 1 | editor
17 | IP 地址4 | 0x1110 | R/W | U16 | 0~255 | 10 | 1 | editor
18 | EMS 通讯协议 | 0x1111 | R/W | U16 | 0~1 | 0 | 1 | 0-恩特 1-汇川
19 | BMS 通讯控制位 | 0x1112 | R/W | U16 | 0~1 | 0 | 1 | 0-不启用 1-启用
20 | ARM重启 | 0x1113 | R/W | U16 | 0~1 | 0 | 1 | 1-重启
21 | Bms协议类型 | 0x1114 | R/W | U16 | 0~3 | 0 | 1 | 0-标准 1-协能 2-沃太 3-高特 4-瑞能 5-中汽新能 6-弘正 7-科工 8-苏州蜂聚 (重启生效)
22 | CAN 通信速率 | 0x1115 | R/W | U16 | 0~3 | 0 | 1 | 0-250K 1-50K 2-500K (重启生效)
23 | 时间设置：年 | 0x1116 | R/W | U16 | 2000~2199 | 0 | 1
24 | 时间设置：月 | 0x1117 | R/W | U16 | 1~12 | 0 | 1
25 | 时间设置：日 | 0x1118 | R/W | U16 | 1~31 | 0 | 1
26 | 时间设置：时 | 0x1119 | R/W | U16 | 0~23 | 0 | 1
27 | 时间设置：分 | 0x111A | R/W | U16 | 0~59 | 0 | 1
28 | 时间设置：秒 | 0x111B | R/W | U16 | 0~59 | 0 | 1
29 | BMS通信超时设置 | 0x111C | R/W | U16 | 0~65535 | 30 | 0.1s | 0、0xFFFF不启用超时判断
30 | PCS CAN 地址 | 0x111D | R/W | U16 | 0~65535 | 0 | 1 | 实际地址依照BMS厂商协议适配;0-厂商默认地址(重启生效)
31 | BMS CAN 地址 | 0x111E | R/W | U16 | 0~65535 | 0 | 1 | 实际地址依照BMS厂商协议适配;0-厂商默认地址(重启生效)
32 | BMS厂商充放电指令 | 0x111F | R/W | U16 | 0~65535 | 0 | 1 | 依照BMS协议规定(例如：CIAPS协议:请求充电0x5555);参数不 保存
33 | Modbus 本机地址 | 0x1120 | R/W | U16 | 1~255 | 0 | 1
34 | Modbus RTU 速率 | 0x1121 | R/W | U16 | 0~6 | 1 | 1 | 0-2400 1-4800 2-9600 3-19200 4-38400 5-57600 6-115200
35 | 远程升级ID | 0x1022 | R/W | U16 | 0~65535 | 0 | 65535 | 0：不启用远程升级 1：标品 2：津荣天宇 3：天津平高 5：深圳瑞能 6：弘正 7：高特 8：中汽新能 9：科工 10：东软 11：苏州蜂聚 12：南京国信 13: 沃太能源 14：天通优能 15：杭州煦达 | 是
36 | 预留 | 0x1123 | R/W | U16 | 0~65535 | 0 | 1
37 | 预留 | 0x1124 | R/W | U16 | 0~65535 | 0 | 1
38 | 预留 | 0x1125 | R/W | U16 | 0~65535 | 0 | 1
39 | 预留 | 0x1126 | R/W | U16 | 0~65535 | 0 | 1

## BMS数据
序号 | 名称 | 地址 | 属性 | 数据类型 | 范围 | 默认值 | 单位 | 备注
1 | 电池组运行状态 | 0x4200 | R | U16 | 0~65535 |  | 1 | 根据厂商状态定义
2 | BMS状态字 | 0x4201 | R | U16 | 0~65535 |  | 1
3 | SOP | 0x4202 | R | U16 | 0~6553.5 |  | 0.1kW
4 | 电池组电压上限 | 0x4203 | R | U16 | 0~6553.5 |  | 0.1V | 电池组过压阈值
5 | 电池组电压下限 | 0x4204 | R | U16 | 0~6553.5 |  | 0. 1V | 电池组欠压阈值
6 | 电池组SOC | 0x4205 | R | U16 | 0~100 |  | 0.1 | -
7 | 电池组SOH | 0x4206 | R | U16 | 0~100 |  | 0.1 | -
8 | 电池组总电压 | 0x4207 | R | U16 | 0~6553.5 |  | 0.1V | -
9 | 电池组总电流 | 0x4208 | R | S16 | -3276.8~3276.7 |  | 0.1A | 电流充电为负,放电为正
10 | 电池组可充电量 | 0x4209 | R | U16 | 0~6553.5 |  | 0.1kWh | -
11 | 电池组可放电量 | 0x420A | R | U16 | 0~6553.5 |  | 0.1kWh | -
12 | 电池组最大充电电流 | 0x420B | R | U16 | 0~6553.5 |  | 0.1A | -
13 | 电池组最大放电电流 | 0x420C | R | U16 | 0~6553.5 |  | 0.1A | -
14 | 电池组最大充电功率 | 0x420D | R | U16 | 0~6553.5 |  | 0.1kW | -
15 | 电池组最大放电功率 | 0x420E | R | U16 | 0~6553.5 |  | 0.1kW | -
16 | 单体最高SOC | 0x420F | R | U16 | 0~100 |  | 0.0001 | -
17 | 单体最低SOC | 0x4210 | R | U16 | 0~100 |  | 0.0001 | -
18 | 单体最高温度 | 0x4211 | R | S16 | -100~3276.7 |  | 0.1℃ | -
19 | 单体最低温度 | 0x4212 | R | S16 | -100~3276.7 |  | 0.1℃ | -
20 | 单体最高电压 | 0x4213 | R | U16 | 0~65.535 |  | 0.001V | -
21 | 单体最低电压 | 0x4214 | R | U16 | 0~65.535 |  | 0.001V | -
22 | 电池组日充电量 | 0x4215 | R | U16 | 0~6553.5 |  | 0.1kWh | -
23 | 电池组日放电量 | 0x4216 | R | U16 | 0~6553.5 |  | 0.1kWh | -
24 | 电池组累计充电量Low | 0x4217 | R | U16 | 0~65535 |  | 1kWh | 分别为累计充电量的高低位，应在合并处理后显示
25 | 电池组累计充电量High | 0x4218 | R | U16 | 0~65535 |  | 1kWh
26 | 电池组累计放电量Low | 0x4219 | R | U16 | 0~65535 |  | 1kWh | 分别为累计放电量的高低位，应在合并处理后显示
27 | 电池组累计放电量High | 0x421A | R | U16 | 0~65535 |  | 1kWh
28 | PCS控制BMS继电器命令 | 0x421B | R | U16 | 0~65535 |  | 1kWh
29 | 电池参数保护状态 | 0x421C | R | U16 | 0~65535 |  | 1kWh

## ARM-DSP交互参数
序号 | 名称 | 地址 | 属性 | 数据类型 | 范围 | 单位 | 默认值 | 备注 | 存储
1 | 交直流上电状态 | 0x7000 | R/W | U16 | 0~2 | 1 |  | 0-未上电 1-交流上电（2S） 2-直流上电（1S） 3-交直流上电(常亮)
2 | 环境温度（ARM） | 0x7001 | R/W | U16 | 0~65535 | 1
3 | A相功率器件温度（ARM） | 0x7002 | R/W | U16 | 0~65535 | 1
4 | B相功率器件温度（ARM） | 0x7003 | R/W | U16 | 0~65535 | 1
5 | C相功率器件温度（ARM） | 0x7004 | R/W | U16 | 0~65535 | 1
6 | N相功率器件温度（ARM） | 0x7005 | R/W | U16 | 0~65535 | 1
7 | 电感温度（ARM） | 0x7006 | R/W | U16 | 0~65535 | 1
8 | q轴电流PI参数Kp | 0x7007 | R/W | U16 | 0~65.535 | 0.001
9 | q轴电流PI参数Ki | 0x7008 | R/W | U16 | 0~65.535 | 0.001
10 | d轴电流PI参数Kp | 0x7009 | R/W | U16 | 0~65.535 | 0.001
11 | d轴电流PI参数Ki | 0x700A | R/W | U16 | 0~65.535 | 0.001
12 | 0序电流PI参数Kp | 0x700B | R/W | U16 | 0~65.535 | 0.001
13 | 0序电流PI参数Ki | 0x700C | R/W | U16 | 0~65.535 | 0.001
14 | 占空比 | 0x700D | R/W | U16 | 0~1 | 0.01
15 | 功率因数设定 | 0x700E | R/W | S16 | -1~1 | 0.01 |  | 预留
16 | 并网电流环KP | 0x700F | R/W | U16 | 0~255 | 0.01
17 | 并网电流环Ki | 0x7010 | R/W | U16 | 0~255 | 0.01
18 | 网侧相电压有效值 | 0x7011 | R | S16 | -200~200 | 0.1 |  | 预留
19 | 直流母线电流 | 0x7012 | R | S16 | -200~200 | 0.1 |  | 预留
20 | A1单相相电流 | 0x7013 | R | S16 | -200~200 | 0.1A |  | 预留
21 | A2单相相电流 | 0x7014 | R | S16 | -200~200 | 0.1A |  | 预留
22 | B2单项相电流 | 0x7015 | R | S16 | -200~200 | 0.1A |  | 预留
23 | C2单相电电流 | 0x7016 | R | S16 | -200~200 | 0.1A |  | 预留
24 | N2单相电电流 | 0x7017 | R | S16 | -200~200 | 0.1A |  | 预留
25 | A总电流 | 0x7018 | R | S16 | -300~300 | 0.1A
26 | B总电流 | 0x7019 | R | S16 | -300~300 | 0.1A
27 | C总电流 | 0x701A | R | S16 | -300~300 | 0.1A
28 | A相电压 | 0x701B | R | S16 | -250~250 | 0.1A
29 | B相电压 | 0x701C | R | S16 | -250~250 | 0.1A
30 | C相电压 | 0x701D | R | S16 | -250~250 | 0.1A
31 | 直流电压 | 0x701E | R | U16 | 0~65535 | 1V
32 | 直流电流 | 0x701F | R | S16 | -300~300 | 0.1A
33 | ARM-DSP交互 | 0x7020 | R/W | U16 | 0~65535 | 1 |  | 0x0001 DSP新数据准备完成 0x1000 ARM新数据读取完成
34 | 30秒预留 | 0x7021 | R/W | U16 | 0~6553.5 | 0.1KW |  | 预留
35 | 30秒预留 | 0x7022 | R/W | U16 | 0~6553.5 | 0.1KW |  | 预留
36 | 30秒直流充电电量 | 0x7023 | R/W | U16 | 0~6553.5 | 0.1KW
37 | 30秒直流放电电量 | 0x7024 | R/W | U16 | 0~6553.5 | 0.1KW
38 | 30秒预留数据 | 0x7025 | R/W | U16 | 0~6553.5 | 0.1KW
39 | 30秒预留数据 | 0x7026 | R/W | U16 | 0~6553.5 | 0.1KW
40 | BMS最大充电电流 | 0x7027 | R | U16 | 0~6553.5 | 0.1A
41 | BMS最大放电电流 | 0x7028 | R | U16 | 0~6553.5 | 0.1A
42 | 录波存储标志 | 0x7029 | R | U16 | 0~65535 | 1 |  | 0-数据更新 10-数据存储
43 | 录波数据长度 | 0x702A | R | U16 | 0~65535 | 1
44 | 录波数据首地址 | 0x702B | R | U16 | 0~65535 | 1
45 | 录波数据尾地址 | 0x702C | R | U16 | 0~65535 | 1
46 | 预留 | 0x702D | R | U16 | 0~65535 | 1 |  | 预留
47 | 预留 | 0x702E | R | U16 | 0~65535 | 1 |  | 预留
48 | 预留 | 0x702F | R | U16 | 0~65535 | 1 |  | 预留
49 | ARM时间戳高位 | 0x7030 | R | U16 | 0~65535 | 1
50 | ARM时间戳低位 | 0x7031 | R | U16 | 0~65535 | 1
51 | 交流线序检测使能 | 0x7032 | R | U16 | 0~1 | 1 | 1 | 0：不使能线序检测 1：使能 | 1
52 | 预留 | 0x7033 | R | U16
53 | 预留 | 0x7034 | R | U16
54 | 直流电流正放大倍数 | 0x7035 | R/W | U16 | 0~65536 | 1 |  | 曲线的K值，下发保存 | 1
55 | 直流电流正偏移量 | 0x7036 | R/W | U16 | 0~3276.8 | 0.1 |  | 曲线的b值，下发保存 | 1
56 | 采样校准使能 | 0x7037 | R/W | U16 | 0~1 | 1 |  | 下发使能标志位开始校准，不保存
57 | 电网A相偏移量 | 0x7038 | R | U16 | 0~3276.8 | 0.1 |  | A相电压偏移量，把这个偏移量下发到DSP中
58 | 电网A相偏移量下发 | 0x7039 | R/W | U16 | 0~3276.8 | 0.1 |  |  | 1
59 | 电网B相偏移量 | 0x703A | R | U16 | 0~3276.8 | 0.1 |  | B相电压偏移量，把这个偏移量下发到DSP中
60 | 电网B相偏移量下发 | 0x703B | R/W | U16 | 0~3276.8 | 0.1 |  | 下发保存 | 1
61 | 电网C相偏移量 | 0x703C | R | U16 | 0~3276.8 | 0.1 |  | C相电压偏移量，把这个偏移量下发到DSP中
62 | 电网C相偏移量下发 | 0x703D | R/W | U16 | 0~3276.8 | 0.1 |  | 下发保存 | 1
63 | 电池电压AD值 | 0x703E | R | U16 | 0~4095 | 1 |  | 显示不同电压的AD值，根据AD值计算y=kx+b
64 | 电池电压放大倍数 | 0x703F | R/W | U16 | 0~65536 | 1 |  | 曲线的K值，下发保存 | 1
65 | 电池电压的偏移量 | 0x7040 | R/W | U16 | 0~3276.8 | 0.1 |  | 曲线的b值，下发保存 | 1
66 | 直流电流AD值 | 0x7041 | R | U16 | 0~4095 | 1 |  | 显示不同电流的AD值，根据AD值计算y=kx+b
67 | 直流电流负放大倍数 | 0x7042 | R/W | U16 | 0~65536 | 1 |  | 曲线的K值，下发保存 | 1
68 | 直流电流负偏移量 | 0x7043 | R/W | U16 | 0~3276.8 | 0.1 |  | 曲线的b值，下发保存 | 1
69 | 正有功修正系数 | 0x7044 | R/W | U16 | 0~2 | 0.0001 |  | 根据实际功率数和给定功率数进行计算 修正系数 = 实际功率数/给定功率数 | 1
70 | 负有功修正系数 | 0x7045 | R/W | U16 | 0~2 | 0.0001 |  | 同上 | 1
71 | 正无功修正系数 | 0x7046 | R/W | U16 | 0~2 | 0.0001 |  | 同上 | 1
72 | 负无功修正系数 | 0x7047 | R/W | U16 | 0~2 | 0.0001 |  | 同上 | 1
73 | 电网电压最大值 | 0x7048 | R/W | U16 |  | 0.01
74 | 电网锁相角度 | 0x7049 | R/W | U16 |  | 0.001
75 | 电网锁相频率 | 0x704A | R/W | U16 |  | 0.001
76 | 有功功率设置 | 0x704B | R/W | U16 | 0~30 | 1
77 | 设置（多项） | 0x704C | R/W | U16 | 0~15 | 1 |  | bit0：启停设置 0-停机 1-启机 bit1：主从设置 0-从机 1-主机 bit2：模式设置 0-备电 1-充电 bit3：复位指令 0-不操作 1-复位
78 | CAN通信状态 | 0x704D | R/W | U16 | 0~3 | 1 |  | 0-正常 1-can0离线 2-can1离线 3-can0和can1都离线
79 | PCS状态 | 0x704E | R/W | U16 | 0-31 | 1 |  | bit 0：PCS启停标志 0-未启动 1-已启动 bit 1：PCS继电器标志 0-未吸合 1-已吸合 bit2 ：PCS发波标志 0-未发波 1-已发波 bit3：充电电网故障 0-充电电网无故障 1-充电电网故障 bit4：PCS故障 0-无故障 1-有故障
80 | 预留 | 0x704F
81 | 交流电压A相放大倍数 | 0x7050 | R/W | U16 | 0~2 | 0.0001 |  | 交流A相放大倍数 | 1
82 | 交流电压B相放大倍数 | 0x7051 | R/W | U16 | 0~2 | 0.0001 |  | 交流B相放大倍数 | 1
83 | 交流电压C相放大倍数 | 0x7052 | R/W | U16 | 0~2 | 0.0001 |  | 交流C相放大倍数 | 1
84 | 预留 | 0x7053 |  | U16 |  |  |  | 预留
85 | 预留 | 0x7054 |  | U16 |  |  |  | 预留
86 | 预留 | 0x7055 |  | U16 |  |  |  | 预留
87 | 预留 | 0x7056 |  | U16 |  |  |  | 预留
88 | 预留 | 0x7057 |  | U16 |  |  |  | 预留
89 | 预留 | 0x7058 |  | U16 |  |  |  | 预留
90 | 预留 | 0x7059 |  | U16 |  |  |  | 预留

## 单板测试参数
序号 | 名称 | 地址 | 属性 | 数据类型 | 范围 | 单位 | 备注
1 | 启停机 | 0xE000 | R/W | U16 | 0~65535 | 1 | 1:开始测试 0:停止测试
2 | 内部通信测试 | 0xE001 | R/W | U16 | 0~65535 | 1 | ARM-DSP,写入值成功，即可
3 | 并机CAN通信测试 | 0xE002 | R/W | U16 | 0~65535 | 1
4 | DSP E2存储、I2C通信，自检状态 | 0xE003 | R/W | U16 | 0~65535 | 1
5 | 采样测试 | 0xE004 | R/W | U16 | 0~65535 | 1
6 | 保护电路测试 | 0xE005 | R/W | U16 | 0~65535 | 1
7 | 风扇占空比参数 | 0xE006 | R/W | U16 | 0~100 | 1 | 占空比
8 | 干结点逻辑测试 | 0xE007 | R/W | U16 | 0~65535 | 1
9 | PWM测试 | 0xE008 | R/W | U16 | 0~65535 | 1 | 输入为占空比:控制0-15GPIO输出的占空比
10 | 输入端口信号测试 | 0xE009 | R/W | U16 | 0~65535 | 1
11 | 输出端口信号测试 | 0xE00A | R/W | U16 | 0~65535 | 1 | 输入为电平状态，控制所有输出端口电平
12 | DSP急停信号状态 | 0xE00B | R | U16 | 0~65536 | 1 | 1-高电平，0-低电平
13 | 漏电流采样Iac_leakage_sense | 0xE00C | R | U16 | 0~4095 | 1 | ADC采样值
14 | 漏电流采样Vref_SFG | 0xE00D | R | U16 | 0~4095 | 1 | ADC采样值
15 | 交流电压采样Vac_PA_INV | 0xE00E | R | U16 | 0~4095 | 1 | ADC采样值
16 | 交流电压采样Vac_PB_INV | 0xE00F | R | U16 | 0~4095 | 1 | ADC采样值
17 | 交流电压采样Vac_PC_INV | 0xE010 | R | U16 | 0~4095 | 1 | ADC采样值
18 | 交流电压采样Vac_PA_GRID | 0xE011 | R | U16 | 0~4095 | 1 | ADC采样值
19 | 交流电压采样Vac_PB_GRID | 0xE012 | R | U16 | 0~4095 | 1 | ADC采样值
20 | 交流电压采样Vac_PC_GRID | 0xE013 | R | U16 | 0~4095 | 1 | ADC采样值
21 | 总相电流采样Itotal_PhasePA | 0xE014 | R | U16 | 0~4095 | 1 | ADC采样值
22 | 总相电流采样Itotal_PhasePB | 0xE015 | R | U16 | 0~4095 | 1 | ADC采样值
23 | 总相电流采样Itotal_PhasePC | 0xE016 | R | U16 | 0~4095 | 1 | ADC采样值
24 | 直流电压采样VBAT+_Cmsense | 0xE017 | R | U16 | 0~4095 | 1 | ADC采样值
25 | 直流电压采样VBUS+_sense | 0xE018 | R | U16 | 0~4095 | 1 | ADC采样值
26 | 绝缘电阻采样Rsul_P | 0xE019 | R | U16 | 0~4095 | 1 | ADC采样值
27 | 分支电流采样 N1 | 0xE01A | R | U16 | 0~4095 | 1 | ADC采样值
28 | 分支电流采样 A1 | 0xE01B | R | U16 | 0~4095 | 1 | ADC采样值
29 | 分支电流采样 B1 | 0xE01C | R | U16 | 0~4095 | 1 | ADC采样值
30 | 分支电流采样 C1 | 0xE01D | R | U16 | 0~4095 | 1 | ADC采样值
31 | 分支电流采样 N2 | 0xE01E | R | U16 | 0~4095 | 1 | ADC采样值
32 | 分支电流采样 A2 | 0xE01F | R | U16 | 0~4095 | 1 | ADC采样值
33 | 分支电流采样 B2 | 0xE020 | R | U16 | 0~4095 | 1 | ADC采样值
34 | 分支电流采样 C2 | 0xE021 | R | U16 | 0~4095 | 1 | ADC采样值
35 | GPIO 端口输入状态 GPIO68 | 0xE022 | R | U16 | 0~65535 | 1 | 读取GPIO状态
36 | GPIO 端口输入状态 GPIO67 | 0xE023 | R | U16 | 0~65535 | 1 | 读取GPIO状态
37 | GPIO 端口输入状态 GPIO80 | 0xE024 | R | U16 | 0~65535 | 1 | 读取GPIO状态
38 | GPIO 端口输入状态 GPIO81 | 0xE025 | R | U16 | 0~65535 | 1 | 读取GPIO状态
39 | GPIO 端口输入状态 GPIO82 | 0xE026 | R | U16 | 0~65535 | 1 | 读取GPIO状态
40 | GPIO 端口输入状态 GPIO94 | 0xE027 | R | U16 | 0~65535 | 1 | 读取GPIO状态
41 | 直流电流采样 | 0xE028 | R | U16 | 0~4095 | 1 | ADC采样值
42 | 故障复位 | 0xE029 | R/W | U16 | 0~65535 | 1
43 | 保护状态显示 | 0xE02A | R/W | U16 | 0~65535 | 1
44 | 交流继电器控制 | 0xE02B | R/W | U16 | 0~65535 | 1 | 0:GPIO18 1:GPIO16 2:GPIO22 3:GPIO20 4:GPIO19 5:GPIO17 6:GPIO23 7:GPIO21 15:启停测试模式 1:启动测试
45 | 晶闸管控制信号 | 0xE02C | R/W | U16 | 0~65535 | 1 | 0:GPIO85 1:GPIO86 2:GPIO87 15:启停测试模式 1:启动测试
46 | 漏电流自检控制信号 | 0xE02D | R/W | U16 | 0~65535 | 1
47 | 防雷检测 | 0xE02E | R/W | U16 | 0~65535 | 1 | 0:状态显示（1高电平 0:低电平） 15:启动检测
48 | 电池电压采样 | 0xE02F | R/W | U16 | 0~65535 | 1
49 | 母线电压采样 | 0xE030 | R/W | U16 | 0~65535 | 1
50 | 直流正负接触器设置 | 0xE031 | R/W | U16 | 0~65535 | 1 | 0:正接触器 1:负接触器 15:启动
51 | 直流正负接触器读取 | 0xE032 | R | U16 | 0~65535 | 1 | 0:正接触器 1:负接触器
52 | 绝缘电阻检测 | 0xE033 | R/W | U16 | 0~65535 | 1
53 | 预充与泄放功能 | 0xE034 | R/W | U16 | 0~65535 | 1 | 0:GPIO75 1:GPIO71 15:控制位
54 | 有效值测试 | 0xE035 | R/W | U16 | 0~65535 | 1
55 | A1电流有效值 | 0xE036 | R/W | U16 | 0~65535 | 1
56 | A2电流有效值 | 0xE037 | R/W | U16 | 0~65535 | 1
57 | B1电流有效值 | 0xE038 | R/W | U16 | 0~65535 | 1
58 | B2电流有效值 | 0xE039 | R/W | U16 | 0~65535 | 1
59 | C1电流有效值 | 0xE03A | R/W | U16 | 0~65535 | 1
60 | C2电流有效值 | 0xE03B | R/W | U16 | 0~65535 | 1
61 | N1电流有效值 | 0xE03C | R/W | U16 | 0~65535 | 1
62 | N2电流有效值 | 0xE03D | R/W | U16 | 0~65535 | 1
63 | A相总电流有效值 | 0xE03E | R/W | U16 | 0~65535 | 1
64 | B相总电流有效值 | 0xE03F | R/W | U16 | 0~65535 | 1
65 | C相总电流有效值 | 0xE040 | R/W | U16 | 0~65535 | 1
66 | A相电网电压有效值 | 0xE041 | R/W | U16 | 0~65535 | 1
67 | B相电网电压有效值 | 0xE042 | R/W | U16 | 0~65535 | 1
68 | C相电网电压有效值 | 0xE043 | R/W | U16 | 0~65535 | 1
69 | A相PCS电压有效值 | 0xE044 | R/W | U16 | 0~65535 | 1
70 | B相PCS电压有效值 | 0xE045 | R/W | U16 | 0~65535 | 1
71 | C相PCS电压有效值 | 0xE046 | R/W | U16 | 0~65535 | 1
序号 | 名称 | 地址 | 属性 | 数据类型 | 范围 | 单位 | 备注
1 | 前面板功能 电源 | 0xE100 | R/W | U16 | 0~65535 | 1 | 1-点亮，0-关闭
2 | 前面板功能 运行 | 0xE101 | R/W | U16 | 0~65535 | 1 | 1-点亮，0-关闭
3 | 前面板功能 故障 | 0xE102 | R/W | U16 | 0~65535 | 1 | 1-点亮，0-关闭
4 | EPO故障信号状态 | 0xE103 | R | U16 | 0~65535 | 1 | 1-高电平，0-低电平
5 | BMS故障信号状态 | 0xE104 | R | U16 | 0~65535 | 1 | 1-高电平，0-低电平
6 | 4G通讯，自检状态 | 0xE105 | R | U16 | 0~65535 | 1 | 0:4G通讯无异常 1:通讯卡插入成功 2:连接服务器成功
7 | ARM Flash存储、SPI通信，自检状态 | 0xE106 | R | U16 | 0~65535 | 1 | 1-无异常，0-异常
8 | ARM E2存储、I2C通信，自检状态 | 0xE107 | R | U16 | 0~65535 | 1 | 1-无异常，0-异常
9 | 半桥板温度采样A | 0xE108 | R | U16 | 0~4095 | 1 | ADC采样值
10 | 半桥板温度采样B | 0xE109 | R | U16 | 0~4095 | 1 | ADC采样值
11 | 半桥板温度采样C | 0xE10A | R | U16 | 0~4095 | 1 | ADC采样值
12 | 半桥板温度采样N | 0xE10B | R | U16 | 0~4095 | 1 | ADC采样值
13 | 电感温度采样L1 | 0xE10C | R | U16 | 0~4095 | 1 | ADC采样值
14 | 环境温度 | 0xE10D | R | U16 | 0~4095 | 1 | ADC采样值
序号 | 名称 | 波特率 | 规则
1 | 485 通信测试 | 460800 | 下发查询“控制命令来源”指令(HEX): AA 02 11 00 00 00 ED 64 ARM回复(HEX):AA 82 11 00 00 02 00 00（或00 01） 85 CA（或45 0B）
2 | BMS CAN通信测试 | 250000 | ID:0x18E30101 下发禁充指令(HEX):40 1F 58 1B 20 00 20 03 回复放电请求(HEX):55 55 AA AA 00 00 00 00
3 | BMS 485通信测试 | 115200 | 下发(HEX): 11 22 33 44 55 回复(HEX):66 77 88 99 AA
4 | ARM 通讯指示灯 |  | 频闪即为正常

## 安规
序号 | 名称 | 地址 | 属性 | 数据类型 | 默认值 | 范围 | 单位 | 备注 | 存储
1 | 安规类型 | 0x8000 | R/W | U16 | 0 | 0~100 | 1 | Uint16 u16Type | 1 | 安规类型选择，上位机类型选择内容
2 | 检查时间 | 0x8001 | R/W | U16 | 60 | 14~1000 | 1 | Uint16 u16CheckingTime; | 1 | 故障后重连时间判断
3 | 重连时间 | 0x8002 | R/W | U16 | 60 | 14~50000 | 1 | Uint16 u16ReConnectionTime; | 1
4 | 观测时间 | 0x8003 | R/W | U16 | 9 | 9~600 | 1 | Uint16 u16ObservationTime; | 1
5 | 重新观测时间 | 0x8004 | R/W | U16 | 9 | 9~600 | 1 | Uint16 u16ReConObvTime; | 1
6 | 额定电压有效值 | 0x8005 | R/W | U16 | 230 | 100~300 | 1 | Uint16 u16UrmsRated; | 1 | 额定电压先预留
7 | 第一次上电有无功率缓启 | 0x8006 | R/W | U16 | 0 | 0~1 | 1 | Uint16 u16FirstEn; | 1 | 软起动数据
8 | 每次启机检测使能 | 0x8007 | R/W | U16 | 0 | 0~1 | 1 | Uint16 u16EveryEn; | 1
9 | 保护使能 | 0x8008 | R/W | U16 | 1 | 0~1 | 1 | Uint16 u16ProtectEn; | 1
10 | 连接功率斜坡 | 0x8009 | R/W | U16 | 9 | 0~600 | 0.01 | float32 f32ConSlop; | 1
11 | 重连功率斜坡 | 0x800A | R/W | U16 | 9 | 0~600 | 0.01 | float32 f32ReconSlop; | 1
12 | 功率斜坡比率 | 0x800B | R/W | U16 | 30 | 0~100 | 1 | float32 f32RatioSlop; | 1
13 | 一级过压 | 0x800C | R/W | U16 | 264.5 | 230~300 | 0.1 | float32 f32Ovp1st; | 1 | 电网电压保护
14 | 二级过压 | 0x800D | R/W | U16 | 287.5 | 230~312 | 0.1 | float32 f32Ovp2nd; | 1
15 | 三级过压 | 0x800E | R/W | U16 | 300 | 230~312 | 0.1 | float32 f32Ovp3rd; | 1
16 | 一级欠压 | 0x800F | R/W | U16 | 195.5 | 80~230 | 0.1 | float32 f32Uvp1st; | 1
17 | 二级欠压 | 0x8010 | R/W | U16 | 92 | 23~230 | 0.1 | float32 f32Uvp2nd; | 1
18 | 三级欠压 | 0x8011 | R/W | U16 | 5 | 23~230 | 0.1 | float32 f32Uvp3rd; | 1
19 | 电压启动上限 | 0x8012 | R/W | U16 | 253 | 230~300 | 0.1 | float32 f32StartUp; | 1
20 | 电压启动下限 | 0x8013 | R/W | U16 | 195.5 | 90~230 | 0.1 | float32 f32StartLo; | 1
21 | 过压恢复值 | 0x8014 | R/W | U16 | 253 | 230~300 | 0.1 | float32 f32OvpRecover; | 1
22 | 欠压恢复值 | 0x8015 | R/W | U16 | 195.5 | 90~230 | 0.1 | float32 f32UvpRecover; | 1
23 | 一级过压时间 | 0x8016 | R/W | U16 | 150 | 0~10000 | 1 | Uint16 u16Ovp1stTime; | 1
24 | 二级过压时间 | 0x8017 | R/W | U16 | 10 | 0~2000 | 1 | Uint16 u16Ovp2ndTime; | 1
25 | 三级过压时间 | 0x8018 | R/W | U16 | 10 | 0~2000 | 1 | Uint16 u16Ovp3rdTime; | 1
26 | 一级欠压时间 | 0x8019 | R/W | U16 | 300 | 0~50000 | 1 | Uint16 u16Uvp1stTime; | 1
27 | 二级欠压时间 | 0x801A | R/W | U16 | 150 | 0~2000 | 1 | Uint16 u16Uvp2ndTime; | 1
28 | 三级欠压时间 | 0x801B | R/W | U16 | 150 | 0~2000 | 1 | Uint16 u16Uvp3rdTime; | 1
29 | 电压恢复时间 | 0x801C | R/W | U16 | 500 | 0~2000 | 1 | Uint16 u16RecoverTime; | 1
30 | 电压时间调整 | 0x801D | R/W | U16 | 0 | 0~2000 | 1 | Uint16 u16vpTimeAdj; | 1
31 | 10分钟过压点 | 0x801E | R/W | U16 | 253 | 230~300 | 0.1 | float32 f32Ovp; | 1 | 10min过压保护
32 | 10分钟过压恢复点 | 0x801F | R/W | U16 | 250 | 230~300 | 1 | float32 f32OvpRecover; | 1
33 | Ovp6sCnt | 0x8020 | R/W | U16 | 600 | 10~6000 | 1 | Uint16 u16Ovp6sCnt; | 1
34 | OvpTimer | 0x8021 | R/W | U16 | 5 | 1~100 | 1 | Uint16 u16OvpTimer; | 1
35 | 频率保护曲线 | 0x8022 | R/W | U16 | 1 | 0~5 | 1 | Uint16 u16CurveType; | 1 | 电网频率保护
36 | 一级过频点 | 0x8023 | R/W | U16 | 51.5 | 50~55 | 0.01 | float32 f32Ofp1st; | 1
37 | 二级过频点 | 0x8024 | R/W | U16 | 52 | 50~55 | 0.01 | float32 f32Ofp2nd; | 1
38 | 一级欠频点 | 0x8025 | R/W | U16 | 47.5 | 40~50 | 0.01 | float32 f32Ufp1st; | 1
39 | 二级欠频点 | 0x8026 | R/W | U16 | 47 | 40~50 | 0.01 | float32 f32Ufp2nd; | 1
40 | 启机频率上限 | 0x8027 | R/W | U16 | 50.1 | 50~55 | 0.01 | float32 f32StartUp; | 1
41 | 启机频率下限 | 0x8028 | R/W | U16 | 49.5 | 40~50 | 0.01 | float32 f32StartLo; | 1
42 | 过频恢复点 | 0x8029 | R/W | U16 | 50.2 | 50~55 | 0.01 | float32 f32OfpRecover; | 1
43 | 欠频恢复点 | 0x802A | R/W | U16 | 49.5 | 40~50 | 0.01 | float32 f32UfpRecover; | 1
44 | 一级过频时间 | 0x802B | R/W | U16 | 500 | 0~30000 | 1 | Uint16 u16Ofp1stTime; | 1
45 | 二级过频时间 | 0x802C | R/W | U16 | 10 | 0~20000 | 1 | Uint16 u16Ofp2ndTime; | 1
46 | 一级欠频时间 | 0x802D | R/W | U16 | 500 | 0~30000 | 1 | Uint16 u16Ufp1stTime; | 1
47 | 二级欠频时间 | 0x802E | R/W | U16 | 10 | 0~20000 | 1 | Uint16 u16Ufp2ndTime; | 1
48 | 频率恢复时间 | 0x802F | R/W | U16 | 500 | 0~20000 | 1 | Uint16 u16RecoverTime; | 1
49 | 时间调节 | 0x8030 | R/W | U16 | 0 | 0~20000 | 1 | Uint16 u16fpTimeAdj; 预留 | 1
50 | 外部触发信号 | 0x8031 | R/W | U16 | 0 | 0~1 | 1 | Uint16 u16External_Signal; | 1
51 | 内部命令 | 0x8032 | R/W | U16 | 0 | 0~1 | 1 | Uint16 u16Local_Command; | 1
52 | 频率变化率 | 0x8033 | R/W | U16 | 2.5 | 0~100 | 0.1 | float32 f32OverPoint; | 1 | 频率变化率
53 | 故障时间 | 0x8034 | R/W | U16 | 120 | 0~1000 | 1 | Uint16 u16FaultTime; | 1
54 | 过频点 | 0x8035 | R/W | U16 | 50.2 | 50~52 | 0.01 | float32 f32FreqOverPoint; | 1 | 过频降载曲线
55 | 0功率频率点 | 0x8036 | R/W | U16 | 50.2 | 50~52 | 0.01 | float32 f32FreqOver0PowerPoint; | 1
56 | 过频停止点 | 0x8037 | R/W | U16 | 52 | 51~53 | 0.01 | float32 f32FreqOverStop; | 1
57 | 过频恢复点 | 0x8038 | R/W | U16 | 50.1 | 50~52 | 0.01 | float32 f32FreqOverRecoverPoint; | 1
58 | 频率恢复后软启功率斜率 | 0x8039 | R/W | U16 | 9 | 0~100 | 0.01 | float32 f32FreqOverRamp; | 1
59 | 频率恢复后软启动是否使能 | 0x803A | R/W | U16 | 1 | 0~1 | 1 | Uint16 u16FreqOverRampEn; 预留 | 1
60 | 频率-功率下垂参数 | 0x803B | R/W | U16 | 5 | 0~20 | 0.1 | float32 f32S; | 1
61 | 频率变化响应延时使能 | 0x803C | R/W | U16 | 1 | 0~1 | 1 | Uint16 u16ResponseDelayEn; | 1
62 | 频率变化响应延时时间 | 0x803D | R/W | U16 | 0 | 0~1000 | 10 | Uint16 u16EnteryDelayTime; | 1
63 | 退出过频响应延迟时间 | 0x803E | R/W | U16 | 30 | 0~600 | 1 | Uint32 u32ExitDelayTime; | 1
64 | RPBF曲线类型 | 0x803F | R/W | U16 | 1 | 0~3 | 1 | Uint16 u16CurveType; | 1
65 | 过频点F5 | 0x8040 | R/W | U16 |  | 0 | 1 | BESF_f32FreqOverPointf5; 预留 | 1 | 预留
66 | 过频点F6 | 0x8041 | R/W | U16 |  | 0 | 1 | BESF_f32FreqOverPointf6; 预留 | 1
67 | 超时时间 | 0x8042 | R/W | U16 |  | 0 | 1 | BESF_u16FreqOverS4; 预留 | 1
68 | 欠频响应曲线类型 | 0x8043 | R/W | U16 | 1 | 0~4 | 1 | Uint16 u16CurveType; | 1 | 欠频升载曲线
69 | 欠频进入频率点 | 0x8044 | R/W | U16 | 49.8 | 46~50 | 0.01 | float32 f32FreqUnderPoint; | 1
70 | 0功率欠频点 | 0x8045 | R/W | U16 | 49.8 | 48~50 | 0.01 | float32 f32FreqUnder0PowerPoint; | 1
71 | 欠频停止点 | 0x8046 | R/W | U16 | 49.8 | 46~50 | 0.01 | float32 f32FreqUnderStop; | 1
72 | 欠频恢复点 | 0x8047 | R/W | U16 | 49.8 | 46~50 | 0.01 | float32 f32FreqUnderRecovPoint; | 1
73 | 频率恢复后软启功率斜率 | 0x8048 | R/W | U16 | 10 | 0~100 | 1 | float32 f32FreqUnderRamp; 预留 | 1
74 | 频率-功率下垂参数 | 0x8049 | R/W | U16 | 5 | 0~100 | 1 | float32 f32S; | 1
75 | 欠频延迟时间 | 0x804A | R/W | U16 | 0 | 0~1000 | 10 | Uint16 u16FreqUnderDelayTime; | 1
76 | 退出欠频响应曲线延迟时间 | 0x804B | R/W | U16 | 0 | 0~1000 | 10 | Uint16 u16ExitDelayTime; 预留 | 1
77 | GridV1 | 0x804C | R/W | U16 | 253 | 100~300 | 0.1 | float32 f32GridV1 | 1 | 有功与电压调节
78 | GridV2 | 0x804D | R/W | U16 | 255.3 | 100~300 | 0.1 | float32 f32GridV2 | 1
79 | GridV3 | 0x804E | R/W | U16 | 257.6 | 100~300 | 0.1 | float32 f32GridV3; | 1
80 | GridV4 | 0x804F | R/W | U16 | 257.6 | 100~300 | 0.1 | float32 f32GridV4; | 1
81 | Power1 | 0x8050 | R/W | U16 | 100 | 0~100 | 1 | float32 f32Power1; | 1
82 | Power2 | 0x8051 | R/W | U16 | 50 | 0~100 | 1 | float32 f32Power2; | 1
83 | Power3 | 0x8052 | R/W | U16 | 0 | 0~100 | 1 | float32 f32Power3; | 1
84 | Power4 | 0x8053 | R/W | U16 | 0 | 0~100 | 1 | float32 f32Power4; | 1
85 | PowerDroop | 0x8054 | R/W | U16 | 0.01 | 0~100 | 0.01 | f32PowerDroop; | 1
86 | Tau3 | 0x8055 | R/W | S16 | 10 | 1~180 | 1 | u16Tau3; | 1
87 | ActiveCurveType | 0x8056 | R/W | U16 | 1 | 0~4 | 1 | u16ActiveCurveType; | 1
88 | ChargeCurveType | 0x8057 | R/W | U16 | 0 | 0~4 | 1 | u16ChargeCurveType; | 1
89 | StepResponse | 0x8058 | R/W | U16 | 1 | 0~1 | 1 | u16StepResponse; | 1
90 | ChargeTau3 | 0x8059 | R/W | U16 | 10 | 0~180 | 1 | u16ChargeTau3; | 1
91 | 无功模式设置 | 0x805A | R/W | U16 | 0 | 0~5 | 1 | Uint16 u16SetMode; | 1 | 无功曲线 | Q_MODE_OFF (0) Q_MODE_OVER (1) Q_MODE_UNDER (2) Q_MODE_WATT_PF (3) Q_MODE_Q_VOLT (4) Q_MODE_FIX_Q (5)
92 | 设置PF值 | 0x805B | R/W | U16 | 100 | 10~100 | 1 | Uint16 u16SetPf; | 1
93 | 设置固定无功值 | 0x805C | R/W | S16 | 0 | 300~-300 | 0.1 | float32 f32FixQset; | 1
94 | PF上限值 | 0x805D | R/W | U16 | 1 | 0~1 | 0.1 | float32 f32PfLimitUp; 预留 | 1
95 | PF下限值 | 0x805E | R/W | U16 | 0.9 | 0~1 | 0.1 | float32 f32PfLimitDn; 预留 | 1
96 | 最小PF值 | 0x805F | R/W | U16 | 0 | 0~1 | 0.1 | float32 f32MinPF; 预留 | 1
97 | 无功功率调节步长 | 0x8060 | R/W | U16 | 50 | 10~60000 | 1 | float32 f32QPowerStep; 预留 | 1
98 | 无功最大值 | 0x8061 | R/W | U16 | 0.436 | 0~1 | 0.001 | float32 f32Qmax; 预留 | 1
99 | 固定无功模式下无功最大值 | 0x8062 | R/W | U16 | 0.436 | 0~1 | 0.001 | float32 f32FixQ_Qmax; 预留 | 1
100 | 功率下限比值 | 0x8063 | R/W | U16 | 50 | 0~100 | 1 | float32 f32PowerRatioLo; 预留 | 1
101 | 功率上限比值 | 0x8064 | R/W | U16 | 100 | 0~100 | 1 | float32 f32PowerRatioUp; 预留 | 1
102 | 无功缓升缓降使能 | 0x8065 | R/W | U16 | 1 | 0~1 | 1 | Uint16 u16StepResponse; 预留 | 1
103 | QU模式一阶阶跃响应时间 | 0x8066 | R/W | U16 | 9 | 180 | 1 | Uint16 u16Tau3; | 1
104 | 固定无功模式下一阶阶跃响应时间 | 0x8067 | R/W | U16 | 9 | 180 | 1 | Uint16 u16FixQTau3; | 1
105 | 进入曲线电压百分比 | 0x8068 | R/W | U16 | 105 | 100~110 | 1 | Uint16 u16EntryVolt; | 1 | CosPhi曲线
106 | 退出曲线电压 | 0x8069 | R/W | U16 | 100 | 90~100 | 1 | Uint16 u16ExitVolt; | 1
107 | PF上限值时候的功率比值 | 0x806A | R/W | U16 | 50 | 0~100 | 1 | Uint16 u16PowerRatio1; 预留 | 1
108 | PF下限值时候的功率比值 | 0x806B | R/W | U16 | 100 | 0~100 | 1 | Uint16 u16PowerRatio2; 预留 | 1
109 | CapPowerRatio1 | 0x806C | R/W | U16 | 20 | 0~100 | 1 | Uint16 u16CapPowerRatio1; | 1
110 | CapPowerRatio2 | 0x806D | R/W | U16 | 40 | 0~100 | 1 | Uint16 u16CapPowerRatio2; | 1
111 | IndPowerRatio3 | 0x806E | R/W | U16 | 60 | 0~100 | 1 | Uint16 u16IndPowerRatio3; | 1
112 | IndPowerRatio4 | 0x806F | R/W | U16 | 100 | 0~100 | 1 | Uint16 u16IndPowerRatio4; | 1
113 | CapPF1 | 0x8070 | R/W | U16 | 0.9 | 0.8~1 | 0.01 | float32 f32CapPF1; | 1
114 | CapPF2 | 0x8071 | R/W | U16 | 0.98 | 0.8~1 | 0.01 | float32 f32CapPF2; | 1
115 | IndPF3 | 0x8072 | R/W | U16 | 0.98 | 0.8~1 | 0.01 | float32 f32IndPF3; | 1
116 | IndPF4 | 0x8073 | R/W | U16 | 0.9 | 0.8~1 | 0.01 | float32 f32IndPF4; | 1
117 | CosPhi曲线类型 | 0x8074 | R/W | U16 | 4 | 0~5 | 1 | Uint16 u16CurveType; 预留 | 1
118 | QU响应曲线类型 | 0x8075 | R/W | U16 | 4 | 0~5 | 1 | Uint16 u16CurveType; 预留 | 1 | QU曲线
119 | V1电压值 | 0x8076 | R/W | U16 | 213.9 | 195.5~253 | 0.1 | float32 f32GridV1; | 1
120 | V2电压值 | 0x8077 | R/W | U16 | 223.1 | 195.5~253 | 0.1 | float32 f32GridV2; | 1
121 | V3电压值 | 0x8078 | R/W | U16 | 236.9 | 195.5~265 | 0.1 | float32 f32GridV3; | 1
122 | V4电压值 | 0x8079 | R/W | U16 | 246.1 | 195.5~265 | 0.1 | float32 f32GridV4; | 1
123 | 启动电压上限 | 0x807A | R/W | U16 | 108 | 100~120 | 1 | float32 f32VrateUp; 预留 | 1
124 | 启动电压下限 | 0x807B | R/W | U16 | 92 | 80~100 | 1 | float32 f32VrateLo; | 1
125 | 小于V1时无功比值（与有功相比） | 0x807C | R/W | U16 | 43.6 | 0~60 | 0.1 | float32 f32Ratio1; | 1
126 | V2点的无功比值（与有功相比） | 0x807D | R/W | U16 | 0 | 0~60 | 0.1 | float32 f32Ratio2; | 1
127 | V3点的无功比值（与有功相比） | 0x807E | R/W | U16 | 0 | 0~60 | 0.1 | float32 f32Ratio3; | 1
128 | 大于V4点出的无功比值（与有功相比） | 0x807F | R/W | U16 | 43.6 | 0~60 | 0.1 | float32 f32Ratio4; | 1
129 | P-Q滞环in | 0x8080 | R/W | U16 | 20 | 0~20 | 1 | float32 f32LockIn; | 1
130 | P-Q滞环out | 0x8081 | R/W | U16 | 5 | 0~20 | 1 | float32 f32LockOut; | 1
131 | 无功响应时间常数 | 0x8082 | R/W | U16 | 10 | 0~180 | 1 | Uint16 u16Tau3; | 1
132 | QU曲线上下移动系数 | 0x8083 | R/W | S16 | 0 | 100~-100 | 1 | int16 s16KValue; | 1
133 | 使能P-Q滞回曲线 | 0x8084 | R/W | U16 | 0 | 0~1 | 1 | int16 s16QuLockEnable; | 1
134 | QU曲线响应延时 | 0x8085 | R/W | U16 | 0 | 0~30 | 0.1 | Uint16 u16Delay; | 1
135 | 大直流分量快速保护值 | 0x8086 | R/W | U16 |  | 0 | 1 | 预留 | 1 | DCI测试
136 | 小DCI慢速保护值 | 0x8087 | R/W | U16 |  | 0 | 1 | 预留 | 1
137 | 快速保护时间 | 0x8088 | R/W | U16 |  | 0 | 1 | 预留 | 1
138 | 慢速保护时间 | 0x8089 | R/W | U16 |  | 0 | 1 | 预留 | 1
139 | 恢复电流 | 0x808A | R/W | U16 |  | 0 | 1 | 预留 | 1
140 | 恢复时间 | 0x808B | R/W | U16 |  | 0 | 1 | 预留 | 1
141 | 高穿进入电压 | 0x808C | R/W | U16 | 230*1.2 | 230~300 | 0.1 | float32 f32EntryVoltUp; | 1
142 | 低穿进入电压 | 0x808D | R/W | U16 | 230*0.5 | 4~230 | 0.1 | float32 f32EntryVoltDn; | 1
143 | 高穿恢复电压 | 0x808E | R/W | U16 | 253 | 0 | 0.1 | float32 f32RecoverVoltUp; | 1
144 | 低穿恢复电压 | 0x808F | R/W | U16 | 195.5 | 0 | 0.1 | float32 f32RecoverVoltDn; | 1
145 | 高低穿持续时间 | 0x8090 | R/W | U16 | 1000 | 1~60000 | 1 | Uint32 u32FrtVolFaultTim; | 1
146 | 安规内部功能使能位 | 0x8091 | R/W | U16 |  | 0~65535 | 1 |  | 1 |  | bSoftStart:1; bVac: 1; bVac10Min: 1; bFac: 1; bFacRocof: 1; bRPBF: 1; bIPBF: 1; bPu: 1; bQu: 1; bCosPhi: 1; bFrt: 1; bDRM: 1; bIsland: 1; bSelfTest: 1; bLineVolt: 1; Uint32 Rev: 17;
147 | 预留 | 0x8092 | R/W | U16 |  | 0~65535 | 1 |  | 1
148 | 安规模式使能 | 0x8093 | R/W | U16 |  | 0~65535 | 1 | 预留 | 1 | 同内部功能，按位操作